ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Лицензия ЧЕЛ 03073 ВР (участок Попов Брод)

| № п/п | Показатели, единица изм. |  | ПДК | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические показатели |  |  |  |  |
|  | Запах 200С, балл |  | 2 | 0 |
|  | Запах 600С, балл |  | 2 | 0 |
|  | Привкус, балл |  | 2 | 0 |
|  | Цветность, градус |  | 20 | 8±2,4 |
|  | Мутность, мг/дм3 |  | 1,5 | < 0,58 |
|  | Прозрачность, см |  | 30 | 30 |
|  | Водородный показатель, ед.рН |  | 6-9 | 7,8±0,2 |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 |  | 1000 | 430,0±7,1 |
|  | Жёсткость, градус |  | 7,0 | 5,2±0,8 |
|  | Окисляемость, мгО/дм3 |  | 5,0 | 2,12±0,42 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 |  | 0,1 | < 0,005 |
|  | АПАВ, мг/дм3 |  | 0,5 | < 0,025 |
|  | Фенолы, мг/дм3 |  | 0,25 | 0,0017±0,0007 |
|  | Щёлочность, ммоль/дм3 |  | - | 4,6±0,6 |
|  | Алюминий, мг/дм3 |  | 0,5 | < 0,04 |
|  | Аммиак, мг/дм3 |  | 2,0 | < 0,1 |
|  | Железо, мг/дм3 |  | 0,3 | < 0,1 |
|  | Медь, мг/дм3 |  | 1,0 | < 0,02 |
|  | Нитраты, мг/дм3 |  | 45,0 | 6,32±1,05 |
|  | Нитриты, мг/дм3 |  | 3,0 | < 0,003 |
|  | Сульфаты, мг/дм3 |  | 500 | 56,95±5,1 |
|  | Фосфаты, мг/дм3 |  | 3,5 | 0,04±0,016 |
|  | Фториды, мг/дм3 |  | 1,5 | < 0,05 |
|  | Хлориды, мг/дм3 |  | 350 | 43,7±1,4 |
|  | Цинк, мг/дм3 |  | 1,0 | 0,087 |
|  | Свинец, мг/дм3 |  | 0,03 | 0,008 |
|  | Кадмий, мг/дм3 |  | 0,001 | 0,0003 |
|  | Марганец, мг/дм3 |  | 0,1 | 0,01 |
|  | Кобальт, мг/дм3 |  | 0,1 | 0,0017 |
|  | Никель, мг/дм3 |  | 0,1 | 0,004 |
|  | Мышьяк, мг/дм3 |  | 0,05 | 0,0005 |
|  | Селен, мг/дм3 |  | 0,01 | н/о |
|  | Ртуть, мг/дм3 |  | 0,0005 | 0,000057 |
|  | Молибден, мг/дм3 |  | 0,25 | 0,041 |
|  | Кальций, мг/дм3 |  | 100 | 33,07 |
|  | Магний, мг/дм3 |  | 50 | 46,82 |
|  | ГХЦГ, мг/дм3 |  | 0,002 | н/о |
|  | ДДТ, мг/дм3 |  | 0,002 | н/о |
|  | 2,4Д, мг/дм3 |  | 0,03 | н/о |
|  | Калий, мг/дм3 |  |  | 2,0 |
|  | Натрий, мг/дм3 |  | 200 | 40 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |
|  | ТКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  | не обнаруж. |
|  | ОКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  | не обнаруж. |
|  | ОМЧ, КОЕ/1мл | 50 |  | 6 |
|  | ССК, КОЕ/20мл | Отсутствие |  | не обнаруж. |
|  | КФ, БОЕ/100мл | Отсутствие |  | не обнаруж. |
| Паразитологические показатели |  |  |  |  |
|  | Цисты лямблий, число в 50л воды | Отсутствие |  | не обнаруж. |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |
|  | Удельная -активность, Бк/л | 0,2 |  | 0,0403±0,0116 |
|  | Удельная -активность, Бк/л | 1,0 |  | 0,1867±0,1319 |
|  | Объёмная акт. Rn-222, Бк/л | 60,0 |  | 67,154±9,7175 |

ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Лицензия ЧЕЛ 03072 ВЭ (Месторождение Восточнокарталинское)

| № п/п | Показатели, единица изм. |  | ПДК | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические показатели |  |  |  |  |
|  | Запах 200С, балл |  | 2 | 0 |
|  | Запах 600С, балл |  | 2 | 0 |
|  | Привкус, балл |  | 2 | 0 |
|  | Цветность, градус |  | 20 | 3±0,9 |
|  | Мутность, мг/дм3 |  | 1,5 | < 0,58 |
|  | Прозрачность, см |  | 30 | 30 |
|  | Водородный показатель, ед.рН |  | 6-9 | 7,1±0,2 |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 |  | 1000 | 939 ±13 |
|  | Жёсткость, градус |  | 7,0 | 7,3±1,3 |
|  | Окисляемость, мгО/дм3 |  | 5,0 | 1,15±0,23 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 |  | 0,1 | 0,021±0,007 |
|  | АПАВ, мг/дм3 |  | 0,5 | < 0,025 |
|  | Фенолы, мг/дм3 |  | 0,25 | < 0,0005 |
|  | Щёлочность, ммоль/дм3 |  | - | 5,7±0,7 |
|  | Алюминий, мг/дм3 |  | 0,5 | < 0,04 |
|  | Аммиак, мг/дм3 |  | 2,0 | < 0,1 |
|  | Железо, мг/дм3 |  | 0,3 | < 0,1 |
|  | Медь, мг/дм3 |  | 1,0 | < 0,02 |
|  | Нитраты, мг/дм3 |  | 45,0 | 22,05±3,31 |
|  | Нитриты, мг/дм3 |  | 3,0 | < 0,003 |
|  | Сульфаты, мг/дм3 |  | 500 | 165,9±18,2 |
|  | Фосфаты, мг/дм3 |  | 3,5 | 0,033±0,017 |
|  | Фториды, мг/дм3 |  | 1,5 | 0,137±0,018 |
|  | Хлориды, мг/дм3 |  | 350 | 176,2±1,4 |
|  | Цинк, мг/дм3 |  | 1,0 | 0,051 |
|  | Свинец, мг/дм3 |  | 0,03 | 0,004 |
|  | Кадмий, мг/дм3 |  | 0,001 | н/о |
|  | Марганец, мг/дм3 |  | 0,1 | 0,009 |
|  | Кобальт, мг/дм3 |  | 0,1 | н/о |
|  | Никель, мг/дм3 |  | 0,1 | 0,002 |
|  | Мышьяк, мг/дм3 |  | 0,05 | н/о |
|  | Селен, мг/дм3 |  | 0,01 | н/о |
|  | Ртуть, мг/дм3 |  | 0,0005 | 0,000081 |
|  | Молибден, мг/дм3 |  | 0,25 | 0,045 |
|  | Кальций, мг/дм3 |  | 100 | 92,18 |
|  | Магний, мг/дм3 |  | 50 | 50,0 |
|  | ГХЦГ, мг/дм3 |  | 0,002 | н/о |
|  | ДДТ, мг/дм3 |  | 0,002 | н/о |
|  | 2,4Д, мг/дм3 |  | 0,03 | н/о |
|  | Калий, мг/дм3 |  |  | 3,5 |
|  | Натрий, мг/дм3 |  | 200 | 175 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |
|  | ТКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  | не обнаружено |
|  | ОКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  | не обнаружено |
|  | ОМЧ, КОЕ/1мл | не > 50 |  | 4 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |
|  | Удельная -активность, Бк/л | не > 0,2 |  | 0,0386±0,0147 |
|  | Удельная -активность, Бк/л | не > 1,0 |  | 0,1725±0,129 |
|  | Объёмная акт. Rn-222, Бк/л | не > 60,0 |  | 25,8304±4,0181 |

Исп. Чурносова Т.В.

Тел. 8(35133)2-38-55