Общество с ограниченной ответственностью Южно-Уральская Тепло-Энергетическая Компания  «ТеплоСервис» предоставляет сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Карталинского городского поселения, мероприятия, необходимые для приведения качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В качестве источников водоснабжения г. Карталы служат Карталинское водохранилище, скважины водозабора «Попов брод», скважины Восточнокарталинского месторождения, скважина №10 ПМК-301.

График производственного контроля определяется Программой рабочего контроля, который согласован с Роспотребнадзором.

По данным лабораторных испытаний качество подаваемой питьевой воды водозабора «Попов Брод» по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», не соответствие по радиологическим показателям.

ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Камера смешения (Водозабор Попов Брод)

| № п/п | Показатели, единица изм. |  | ПДК |  | Результаты исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 кв. 2019г |  |  | 2кв.2019г |  |  | 3 кв.2019г |  |  | 4 кв.2019г |  |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запах 200С, балл |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Запах 600С, балл |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Привкус, балл |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Цветность, градус |  | 20 |  | 5±1,5 | 6±1,8 |  |  | 11±2,2 |  |  | 9±2,7 |  |  |  |
|  | Мутность, мг/дм3 |  | 1,5 |  | < 0,58 | < 0,58 |  |  | < 0,58 |  |  | < 0,58 |  |  |  |
|  | Прозрачность, см |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Водородный пок-ль, ед.рН |  | 6-9 |  | 7,6±0,2 | 8,13±0,2 |  |  | 8,2±0,2 |  |  | 8,25±0,2 |  |  |  |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 |  | 1000 |  | 401,2±7,1 | 413,5±7,1 |  |  | 364,3±7,1 |  |  | 435±7,1 |  |  |  |
|  | Жёсткость, градус |  | 7,0 |  | 5,15±0,77 | 5,2±0,78 |  |  | 4,87±0,49 |  |  | 5,05±0,76 |  |  |  |
|  | Окисляемость, мгО/дм3 |  | 5,0 |  | 1,64±0,33 | 1,64±0,33 |  |  | 0,52±0,10 |  |  | 3,1±0,31 |  |  |  |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 |  | 0,1 |  | 0,0247±0,0086 | 0,041±0,014 |  |  | <0,005 |  |  | 0,021±0,0007 |  |  |  |
|  | АПАВ, мг/дм3 |  | 0,5 |  | < 0,025 | 0,059±0,019 |  |  | 0,0715±0,023 |  |  | 0,0335±0,011 |  |  |  |
|  | Фенолы, мг/дм3 |  | 0,25 |  | 0,0068±0,0016 | 0,0052±0,0012 |  |  | 0,0054±0,0013 |  |  | 0,0011±0,0004 |  |  |  |
|  | Щёлочность, ммоль/дм3 |  | - |  | 3,75±0,45 | 4,7±0,56 |  |  | 3,95±0,47 |  |  | 4,5±0,5 |  |  |  |
|  | Алюминий, мг/дм3 |  | 0,5 |  |  | <0,04 |  |  | 0,13±0,045 |  |  | <0,04 |  |  |  |
|  | Аммиак, мг/дм3 |  | 2,0 |  |  | <0,1 |  |  | <0,1 |  |  | <0,1 |  |  |  |
|  | Железо, мг/дм3 |  | 0,3 |  |  | <0,1 |  |  | <0,1 |  |  | <0,1 |  |  |  |
|  | Кадмий, мг/дм3 |  | 0,001 |  |  | 0,0004 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  |  |
|  | Мышьяк, мг/дм3 |  | 0,05 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  |  |
|  | Марганец, мг/дм3 |  | 0,1 |  |  | 0,011 |  |  | 0,0176 |  |  | 0,011 |  |  |  |
|  | Медь, мг/дм3 |  | 1,0 |  |  | 0,018 |  |  | 0,005 |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  | Ртуть, мг/дм3 |  | 0,0005 |  |  | 0,000028 |  |  | 0,000030 |  |  | 0,00005 |  |  |  |
|  | Нитраты, мг/дм3 |  | 45,0 |  |  | 14,5±2,17 |  |  | 7,46±1,12 |  |  | 6,7±1,0 |  |  |  |
|  | Нитриты, мг/дм3 |  | 3,0 |  |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  |  |  |
|  | Свинец, мг/дм3 |  | 0,03 |  |  | 0,012 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,016 |  |  |  |
|  | Сульфаты, мг/дм3 |  | 500 |  |  | 48,6±5,35 |  |  | 20,5±4,1 |  |  | 49,3±5,4 |  |  |  |
|  | Фосфаты, мг/дм3 |  | 3,5 |  |  | <0,025 |  |  | 0,029±0,012 |  |  | <0,025 |  |  |  |
|  | Фториды, мг/дм3 |  | 1,5 |  |  | 0,595±0,09 |  |  | 0,53±0,08 |  |  | 0,52±0,08 |  |  |  |
|  | Хлориды, мг/дм3 |  | 350 |  |  | 41,76±6,26 |  |  | 33,96±5,09 |  |  | 42,0±6,3 |  |  |  |
|  | Цинк, мг/дм3 |  | 5,0 |  |  | 0,028 |  |  | 0,0044 |  |  | 0,014 |  |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  |  | 1 кв. 2019г | 2кв.2019г |  |  | 3 кв.2019г |  |  | 4 кв.2019г |  |  |  |
|  | ТКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  |  | не обнаруж. | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  |  |  |
|  | ОКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  |  | не обнаруж. | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  |  |  |
|  | ОМЧ, КОЕ/1мл | 50 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | ССК, КОЕ/20мл | Отсутствие |  |  | не обнаруж. | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  |  |  |
|  | КФ, БОЕ/100мл | Отсутствие |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Паразитологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  |  | 1 кв. 2019г |  | 2кв.2019г |  |  | 3 кв.2019г |  |  | 4 кв.2019г |  |  |
|  | ЦКП, содержание в 25л воды |  |  | Отсутствие | не обнаруж. |  | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  |  |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  |  | 1 кв. 2019г | 2кв.2019г |  |  | 3 кв.2019г |  |  | 4 кв.2019г |  |  |  |
|  | Удельная -активность, Бк/л |  |  | 0,2 | 0,0214±0,0607 | 0,0763±0,0553 |  |  | 0,0494±0,1011 |  |  | 0,1071±0,0643 |  |  |  |
|  | Удельная -активность, Бк/л |  |  | 1,0 | 0,1386±0,1921 | 0,1477±0,207 |  |  | 0,503±0,1975 |  |  | 0,2564±0,2367 |  |  |  |
|  | Объёмная акт. Rn-222, Бк/л |  |  | 60,0 | 122,6±26,5 | 121,9±16,2 |  |  | 127,4±18,0 |  |  | 121,1±17,6 |  |  |  |

Для приведения качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН по радиологическим показателям на водозаборе Попов Брод в двух резервуарах объёмом 200м3 проводится технологическая обработка (барботаж), планируется установить компрессорную установку в третьем резервуаре.

Восточнокарталинское месторождение в настоящее время включает в себя две рабочие скважины № 64-49 и «64а-59, пробуренных в 1949 году и 1959 году, соответственно. Скважины расположены на расстоянии 25 м друг от друга. Режим эксплуатации непрерывный попеременный. Использование добываемой воды для питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения согласовано с Роспотребнадзором. Качество подземных вод водозаборного участка формируется под влиянием природных и техногенных факторов. По результатам лабораторных исследований подземные воды характеризуются небольшим превышением по показателю Общая жёсткость до 8,8….9,41экв./дм3, при нормативном значении 7(10) экв./дм3.

ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Скважина № 64а -59

| № п/п | Показатели, единица изм. |  | ПДК | Результаты исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата отбора |  |  | 1 кв. 2019г |  |  | 2кв.2019г |  |  | 3 кв.2019г |  | 4 кв.2019г |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запах 200С, балл |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Запах 600С, балл |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Привкус, балл |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Цветность, градус |  | 20 |  | 4±1,2 | 3±0,9 |  |  |  | 3±0,9 | 3±0,9 |  |
|  | Мутность, мг/дм3 |  | 1,5 |  | < 0,58 | < 0,58 |  |  |  | < 0,58 | < 0,58 |  |
|  | Прозрачность, см |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |
|  | Водородный пок-ль, ед.рН |  | 6-9 |  | 6,8±0,2 | 6,75±0,2 |  |  |  | 7,52±0,2 | 7,68±0,2 |  |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 |  | 1000 |  | 961,4±13,5 | 926,8±13,0 |  |  |  | 926,6±13,0 | 912,0±12,8 |  |
|  | Жёсткость, градус |  | 7,0 |  | 9,46±1,42 | 9,35±1,40 |  |  |  | 8,53±1,28 | 8,8±1,3 |  |
|  | Окисляемость, мгО/дм3 |  | 5,0 |  | 2,64±0,26 | 0,92±0,18 |  |  |  | 0,92±0,18 | 0,98±0,2 |  |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 |  | 0,1 |  | 0,039±0,014 | 0,035±0,012 |  |  |  | 0,0156±0,0055 | 0,0221±0,0008 |  |
|  | АПАВ, мг/дм3 |  | 0,5 |  | 0,029±0,012 | 0,0691±0,022 |  |  |  | <0,025 | 0,0905±0,029 |  |
|  | Фенолы, мг/дм3 |  | 0,25 |  | 0,0067±0,0016 | 0,015±0,004 |  |  |  | 0,0106±0,0025 | 0,0082±0,0020 |  |
|  | Щёлочность, ммоль/дм3 |  | - |  | 6,3±0,7 | 5,55±0,55 |  |  |  | 5,6±0,7 | 5,4±0,6 |  |
|  | Алюминий, мг/дм3 |  | 0,5 |  | <0,04 | <0,04 |  |  |  | <0,04 | <0,04 |  |
|  | Аммиак, мг/дм3 |  | 2,0 |  | <0,1 | <0,1 |  |  |  | <0,1 | <0,1 |  |
|  | Железо, мг/дм3 |  | 0,3 |  | <0,1 | <0,1 |  |  |  | <0,1 | <0,1 |  |
|  | Кадмий, мг/дм3 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  |  |  | 0,001 | 0,001 |  |
|  | Мышьяк, мг/дм3 |  | 0,05 |  | <0,001 | <0,001 |  |  |  | <0,001 | <0,001 |  |
|  | Марганец, мг/дм3 |  | 0,1 |  | 0,028 | 0,028 |  |  |  | 0,028 | 0,028 |  |
|  | Медь, мг/дм3 |  | 1,0 |  | 0,091 | 0,091 |  |  |  | 0,091 | 0,091 |  |
|  | Ртуть, мг/дм3 |  | 0,0005 |  | 0,000118 | 0,000118 |  |  |  | 0,000118 | 0,000118 |  |
|  | Нитраты, мг/дм3 |  | 45,0 |  | 5,73±0,86 | 5,73±0,86 |  |  |  | 5,73±0,86 | 5,73±0,86 |  |
|  | Нитриты, мг/дм3 |  | 3,0 |  | 0,003±0,0015 | 0,003±0,0015 |  |  |  | 0,003±0,0015 | 0,003±0,0015 |  |
|  | Свинец, мг/дм3 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |
|  | Сульфаты, мг/дм3 |  | 500 |  | 75,5±8,31 | 75,5±8,31 |  |  |  | 75,5±8,31 | 75,5±8,31 |  |
|  | Фосфаты, мг/дм3 |  | 3,5 |  | <0,05 | <0,05 |  |  |  | <0,05 | <0,05 |  |
|  | Фториды, мг/дм3 |  | 1,5 |  | 0,478±0,086 | 0,478±0,086 |  |  |  | 0,478±0,086 | 0,478±0,086 |  |
|  | Хлориды, мг/дм3 |  | 350 |  | 190,1±28,5 | 190,1±28,5 |  |  |  | 190,1±28,5 | 190,1±28,5 |  |
|  | Цинк, мг/дм3 |  | 5,0 |  | 0,064 | 0,064 |  |  |  | 0,064 | 0,064 |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  |  | 1 кв. 2019г |  |  | 2кв.2019г |  | 3 кв.2019г |  | 4 кв.2019г |
|  | ТКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  |  | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  | не обнаруж. |  | не обнаруж. |
|  | ОКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  |  | не обнаруж. |  |  | не обнаруж. |  | не обнаруж. |  | не обнаруж. |
|  | ОМЧ, КОЕ/1мл | 50 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 5 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  |  | 1 кв. 2019г |  |  |  | 2кв.2019г | 3 кв.2019г |  | 4 кв.2019г |
|  | Удельная -активность, Бк/л | 0,2 |  |  | 0,0209±0,1092 |  |  |  | 0,0209±0,1092 | 0,0209±0,1092 |  | 0,0209±0,1092 |
|  | Удельная -активность, Бк/л | 1,0 |  |  | 0,0893±0,2062 |  |  |  | 0,0893±0,2062 | 0,0893±0,2062 |  | 0,0893±0,2062 |
|  | Объёмная акт. Rn-222, Бк/л | 60,0 |  |  | 22,792±4,152 |  |  |  | 20,792±4,152 | 22,792±4,152 |  | 21,792±4,152 |

ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Скважина № 64 -49

| № п/п | Показатели, единица изм. | ПДК | Результаты исследований |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата отбора |  | 1 кв. 2019г |  | 2кв.2019г |  |  | 3 кв.2019г | 4 кв.2019г |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запах 200С, балл | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Запах 600С, балл | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Привкус, балл | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Цветность, градус | 20 |  | 5±1,5 |  |  | <1 | 1±0,3 | 3±0,9 |
|  | Мутность, мг/дм3 | 1,5 |  | < 0,58 |  |  | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
|  | Прозрачность, см | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |
|  | Водородный пок-ль, ед.рН | 6-9 |  | 6,7±0,2 |  |  | 6,65±0,2 | 7,44±0,2 | 7,62±0,2 |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 | 1000 |  | 989,6±13,8 |  |  | 924,8±12,9 | 880,6±12,3 | 914,6±12,8 |
|  | Жёсткость, градус | 7,0 |  | 9,05±1,36 |  |  | 9,15±1,37 | 8,38±1,26 | 9,0±1,3 |
|  | Окисляемость, мгО/дм3 | 5,0 |  | 0,92±0,09 |  |  | 0,68±0,14 | 0,5±0,1 | 0,82±0,16 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,1 |  | 0,047±0,016 |  |  | 0,049±0,017 | 0,0223±0,008 | 0,0233±0,0008 |
|  | АПАВ, мг/дм3 | 0,5 |  | 0,036±0,014 |  |  | 0,0682±0,022 | <0,025 | 0,0775±0,025 |
|  | Фенолы, мг/дм3 | 0,25 |  | 0,0051±0,0012 |  |  | 0,0154±0,0037 | 0,0106±0,0025 | 0,0077±0,0018 |
|  | Щёлочность, ммоль/дм3 | - |  | 5,65±0,68 |  |  | 5,25±0,52 | 5,3±0,6 | 5,4±0,6 |
|  | Алюминий, мг/дм3 | 0,5 |  | <0,04 |  |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
|  | Аммиак, мг/дм3 | 2,0 |  | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  | Железо, мг/дм3 | 0,3 |  | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 |  | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Мышьяк, мг/дм3 | 0,05 |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Марганец, мг/дм3 | 0,1 |  | 0,027 |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Медь, мг/дм3 | 1,0 |  | 0,094 |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  | Ртуть, мг/дм3 | 0,0005 |  | 0,000035 |  |  | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 |
|  | Нитраты, мг/дм3 | 45,0 |  | 5,39±0,81 |  |  | 5,39±0,81 | 5,39±0,81 | 5,39±0,81 |
|  | Нитриты, мг/дм3 | 3,0 |  | 0,0095±0,0048 |  |  | 0,0095±0,0048 | 0,0095±0,0048 | 0,0095±0,0048 |
|  | Свинец, мг/дм3 | 0,03 |  | 0,018 |  |  | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Сульфаты, мг/дм3 | 500 |  | 110,5±12,2 |  |  | 110,5±12,2 | 110,5±12,2 | 110,5±12,2 |
|  | Фосфаты, мг/дм3 | 3,5 |  | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
|  | Фториды, мг/дм3 | 1,5 |  | 0,365±0,066 |  |  | 0,365±0,066 | 0,365±0,066 | 0,365±0,066 |
|  | Хлориды, мг/дм3 | 350 |  | 188,6±28,3 |  |  | 188,6±28,3 | 188,6±28,3 | 188,6±28,3 |
|  | Цинк, мг/дм3 | 5,0 |  | 0,097 |  |  | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  | 1 кв. 2019г |  | 2кв.2019г |  | 3 кв.2019г | 4 кв.2019г |
|  | ТКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  | Не обнаруж |  | Не обнаруж |  | Не обнаруж | Не обнаруж |
|  | ОКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  | Не обнаруж |  | Не обнаруж |  | Не обнаруж | Не обнаруж |
|  | ОМЧ, КОЕ/1мл | 50 |  | 4 |  | 6 |  | 7 | 5 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  | 1 кв. 2019г |  |  | 2кв.2019г | 3 кв.2019г | 4 кв.2019г |
|  | Удельная -активность, Бк/л | 0,2 |  | 0,080±0,108 |  |  | 0,080±0,108 | 0,080±0,108 | 0,080±0,108 |
|  | Удельная -активность, Бк/л | 1,0 |  | 0,1791±0,1971 |  |  | 0,1791±0,1971 | 0,1791±0,1971 | 0,1791±0,1971 |
|  | Объёмная акт. Rn-222, Бк/л | 60,0 |  | 24,197±4,376 |  |  | 24,197±4,376 | 24,197±4,376 | 24,197±4,376 |

Водозаборный участок Карталы-1 в административно – территориальном отношении расположен на территории КМР Челябинской области включает водозаборную скважину №10 ПМК – 301. Добываемая подземная вода по критериям эпидемиологической безопасности, химической безвредности и радиационной безопасности отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и используется для питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения.  Скважина находится в резерве.

ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ: Скважина № 10 ПМК – 301

| № п/п | Показатели, единица изм. |  | ПДК | Результаты исследований |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата отбора |  |  | 1 кв. 2019г |  | 2кв.2019г |  |  | 3 кв.2019г | 4 кв.2019г |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запах 200С, балл |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Запах 600С, балл |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Привкус, балл |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Цветность, градус |  | 20 |  | 7±2,1 |  |  | 1±0,3 |  |  |
|  | Мутность, мг/дм3 |  | 1,5 |  | 1,26±0,13 |  |  | < 0,58 |  |  |
|  | Прозрачность, см |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
|  | Водородный пок-ль, ед.рН |  | 6-9 |  | 7,6±0,2 |  |  | 7,36±0,2 |  |  |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 |  | 1000 |  | 1052,2±14,7 |  |  | 1153,2±16,1 |  |  |
|  | Жёсткость, градус |  | 7,0 |  | 8,0±1,2 |  |  | 8,57±1,28 |  |  |
|  | Окисляемость, мгО/дм3 |  | 5,0 |  | 0,76±0,15 |  |  | <0,25 |  |  |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 |  | 0,1 |  | 0,027±0,009 |  |  | 0,019±0,007 |  |  |
|  | АПАВ, мг/дм3 |  | 0,5 |  | 0,051±0,016 |  |  | 0,053±0,017 |  |  |
|  | Фенолы, мг/дм3 |  | 0,25 |  | 0,0022±0,0009 |  |  | 0,0008±0,0003 |  |  |
|  | Щёлочность, ммоль/дм3 |  | - |  | 5,2±0,6 |  |  | 5,95±0,71 |  |  |
|  | Алюминий, мг/дм3 |  | 0,5 |  |  |  |  | <0,4 |  |  |
|  | Аммиак, мг/дм3 |  | 2,0 |  | <0,1 |  |  | <0,1 |  |  |
|  | Железо, мг/дм3 |  | 0,3 |  |  |  |  | <0,1 |  |  |
|  | Кадмий, мг/дм3 |  | 0,001 |  |  |  |  | <0,001 |  |  |
|  | Мышьяк, мг/дм3 |  | 0,05 |  |  |  |  | <0,001 |  |  |
|  | Марганец, мг/дм3 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  | Медь, мг/дм3 |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  | Ртуть, мг/дм3 |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,00007 |  |  |
|  | Нитраты, мг/дм3 |  | 45,0 |  |  |  |  | 0,66±0,13 |  |  |
|  | Нитриты, мг/дм3 |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,42±0,11 |  |  |
|  | Свинец, мг/дм3 |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Сульфаты, мг/дм3 |  | 500 |  |  |  |  | 35,5±3,91 |  |  |
|  | Фосфаты, мг/дм3 |  | 3,5 |  |  |  |  | <0,05 |  |  |
|  | Фториды, мг/дм3 |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,71±0,11 |  |  |
|  | Хлориды, мг/дм3 |  | 350 |  |  |  |  | 235,2±3,29 |  |  |
|  | Цинк, мг/дм3 |  | 5,0 |  |  |  |  | 0,022 |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  |  | 1 кв. 2019г |  | 2кв.2019г |  | 3 кв.2019г | 4 кв.2019г |
|  | ТКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  |  | не обнаруж. |  | не обнаруж. |  |  |  |
|  | ОКБ, КОЕ/100мл | Отсутствие |  |  | не обнаруж. |  | не обнаруж. |  |  |  |
|  | ОМЧ, КОЕ/1мл | 50 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отбора |  |  |  |  | 1 кв. 2019г |  |  | 2кв.2019г | 3 кв.2019г | 4 кв.2019г |
|  | Удельная -активность, Бк/л | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная -активность, Бк/л | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объёмная акт. Rn-222, Бк/л | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Использование добываемой воды для питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения согласовано с Роспотребнадзором (Экспертное заключение №74-20/07/05-17-06-74-2020 от 16.01.2020г).

Тел. 8(35133)2-38-33