СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Карталинского городского поселения Челябинской области

по состоянию на 2025 год и на период до 2032 года

Утверждаемая часть.

ТС.2019 01-06

г. Карталы, 2024

## СОСТАВ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Схема теплоснабжения Карталинского городского поселения Челябинской области по состоянию на 2025 год и на период до 2032 года. Утверждаемая часть.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2025 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2025 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА. Приложения.

Схема централизованного теплоснабжения Карталинского городского поселения Челябинской области.

Оглавление

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	7

ВВЕДЕНИЕ	8

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ	………11

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

  - Общая характеристика систем теплоснабжения	………12

  - Источники тепловой энергии	……….15

  - Тепловые сети	………31

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций	31

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Карталинского городского поселения	32

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)    И	ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ...·	36

  - Площадь   строительных   фондов   и   приросты  площади    строительных фондов по расчетным элементам   территориального    деления    с    разделением объектов строительства  на  многоквартирные  дома,  жилые  дома,   общественные здания и производственные здания промышленных предприятий  по  этапам  – на каждый   год первого    5-летнего     периода     и     на     последующие     5-летние периоды (этапы)	36

  - Объемы  потребления  тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя   и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления  в  каждом   расчетном   элементе   территориального   деления на каждом этапе	38

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода  и  пар)  на  каждом этапе		40

- ПЕРСПЕКТИННЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ И  ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	41

  - Общие положения	41

  - Радиус эффективного теплоснабжения	41

  - Описание существующих и  перспективных  зон действия  систем теплоснабжения  и источников тепловой энергии	44

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии	44

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	49

  - Общие положения	49

  - Перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных   установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей  и  для  компенсации потерь  теплоносителя  в  аварийных   режимах работы систем теплоснабжения	49

  - Перспективные балансы теплоносителя	55

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	56

  - Общие положения	56

  - Предложения  по  строительству  источников   тепловой   энергии, обеспечивающих  перспективную  тепловую   нагрузку   на   осваиваемых   территориях  поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой  энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	57

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	58

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью  повышения  эффективности работы систем теплоснабжения	58

  - Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки   электрической и тепловой энергии	60

  - Организация индивидуального теплоснабжения	60

  - Меры  по  переводу  котельных,  размещенных  в  существующих  и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,  в пиковый режим работы	60

  - Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения………… 60

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

НА НИХ	61

  - Общие положения	61

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	62

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных        приростов        тепловой         нагрузки         в         осваиваемых районах	62

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности   теплоснабжения	64

  - Предложения  по  новому  строительству  или   реконструкции тепловых   сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в  том числе за  счет  перевода  котельных  в  «пиковый» режим или  ликвидации котельных   64

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной      надежности      и      безопасности       теплоснабжения ……………...64

  - Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных  станций и тепловых пунктов  на каждом этапе	65

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	66

  - Общие положения	66

  - Потребление топлива  источниками тепловой энергии	66

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ    ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	71

  - Общие положения	71

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	72

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение тепловых   сетей, насосных   станций и тепловых пунктов на каждом этапе	73

  - Предложения   по   величине   инвестиций   в   строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	75

  - Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих      организаций       на       реализацию       инвестиционных проектов	75

- РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	77

- РЕШЕНИЯ  ПО  БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	80

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В Схеме теплоснабжения Карталинского городского поселения по состоянию на 2025 год и на период до 2031 года приняты следующие сокращения и условные обозначения:

Общие сокращения:

ООО – Общество с ограниченной ответственностью; ОЗП – отопительный зимний период;

ЦТП – центральный тепловой пункт; ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт; СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ХВО – химводоочистка;

ХВС – холодное водоснабжение; ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация; ГРС – газораспределительная станция.

## ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Карталинского городского поселения на период до 2032 года (далее - Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем теплоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям теплоснабжения.

В целях системного развития централизованного теплоснабжения целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств,  в  том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:

- носят  межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;

- требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;

- не могут  быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;

- требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.

Система основных мероприятий Схемы теплоснабжения определяет  приоритетные направления  в  сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

- привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений;

- утверждение	и  корректировка	инвестиционных	программ	организаций коммунального комплекса;

- внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;

- строительство и реконструкция систем теплоснабжения.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

В ходе реализации программ по модернизации системы теплоснабжения содержание мероприятий схемы теплоснабжения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники покрытия.

Администрация Карталинского городского поселения должна ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию схемы теплоснабжения готовить предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Схемы, механизма ее реализации, состава участников и вносить необходимые изменения в Схему.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Уставом Карталинского городского поселения; Генеральным планом Карталинского городского поселения;

Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Карталинского городского поселения.

Схема рассчитана на долгосрочную перспективу на период до 2032 года.

Таким образом, Схема является инструментом реализации приоритетных направлений развития Карталинского городского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Карталинское городское поселение, согласно СП 131.13330.2012. (актуализированная версия СНиП 23-01-99 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр.) (ред. от 30.06.2023)) «Строительная климатология», относится к IB строительно-климатическому району. Климатические параметры представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Климатические параметры.

| Наименование параметра | Единица измерения | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 | 0С | - 35 |

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Общая характеристика систем теплоснабжения

Теплоснабжение Карталинского городского поселения осуществляется от централизованных и децентрализованных источников тепловой энергии. Централизованным теплоснабжением в поселении обеспечены все общественные организации.

Часть предприятий имеют собственные источники тепловой энергии. Теплоснабжение общественных организаций, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, осуществляется от автономных теплоисточников. Теплоснабжение малоэтажной, блокированной, индивидуальной и усадебной жилой застройки носит локальный характер и также осуществляется от автономных источников тепловой энергии. В качестве топлива в автономных источниках используется природный газ, твердое топливо или электроэнергия. Горячее водоснабжение осуществляется от централизованных и децентрализованных источников тепловой энергии.

На территории Карталинского городского поселения функционируют 9 теплоисточников, обеспечивающих централизованное теплоснабжение в населенном пункте:

- Котельная № 1 г. Карталы (ул. Бр. Кашириных, 14Г);

- Котельная № 2 г. Карталы (ул. Гагарина, 47);

- Котельная Парковая г. Карталы (ул. Калмыкова, 9);

- Котельная Железнодорожная  г. Карталы (ул. Железнодорожная, 65Б);

- Котельная ул. Карташева г. Карталы (ул. Карташева, 37А);

- Электрокотельная г. Карталы пер. Конечный,5К;

- Районная котельная ст. Карталы г. Карталы ул. Пушкина ,45К;

- котельная ООО «Карталинский элеватор»;

- котельная МУЗ «Карталинская городская больница»;

- котельная БКУ «Скала» г. Карталы ул. Железнодорожная.

Обслуживание котельных, производство, транспортировка, реализация (сбыт) тепловой энергии потребителям  осуществляется АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «Альфа-Ч», ООО «Карталинский элеватор»; МУЗ «Карталинская городская больница».

АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «Альфа-Ч», ООО «Карталинский элеватор»; МУЗ «Карталинская городская больница» осуществляют производство тепловой энергии в горячей воде и паре, транспортировку тепловой энергии по сетям теплоснабжения и сбыт тепловой энергии (горячая вода) потребителям, расположенным в г. Карталы.

Установленная мощность теплоисточников взята на основании технического паспорта котельных и данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источников определена по режимным картам котлоагрегатов и котлов, а также в результате анализа данных, предоставленных в результате запросов.

Краткие характеристики источников теплоснабжения представлены в таблице

2.1.

Таблица 2.1.Краткая характеристика теплоисточников.

| Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная № 1 | 14 | 14 | 0,082 | 13,928 |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная № 2 | 3,6 | 3,6 | 0,015 | 3,585 |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная «Парковая» | 18 | 18 | 0,091 | 17,909 |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная ул. Железнодорожная,63 | 8,1 | 8,1 | 0,014 | 8,486 |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная ул. Карташева,37 | 0,430 | 0,430 | 0,002 | 0,428 |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» | «Электро-котельная» | 0,174 | 0,174 | 0,002 | 0,172 |
| ООО «Альфа-Ч» | «Районная» котельная, ст. Карталы | 94,9 | 94,9 | 1,23 | 93,67 |
| ООО «Карталинский элеватор» | Котельная «Карталинский элеватор» | 0,8 | 0,8 | 0,01 | 0,79 |
| МУЗ "Карталинская городская больница" | Котельная МУЗ «Карталинская городская больница» | 0,273 | 0,273 | 0,002 | 0,271 |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» | БКУ-120 «Скала» | 0,103 | 0,103 | 0,001 | 0,102 |
| Итого по поселению |  | 140,380 | 140,380 | 1,449 | 138,931 |

Зоны деятельности источников централизованного теплоснабжения в поселении обозначена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Зоны действия источников централизованного теплоснабжения г. Карталы.

Локальные котельные имеют автономные зоны теплоснабжения. Существует гидравлическая связь между котельной «Парковая» и Районной котельной ст. Карталы. 	Регулирование отпуска тепловой энергии от локальных котельных осуществляется по температурным графикам 95-70 оС, от котельной ООО «Карталинский элеватор» 100-80оС.

## Источники тепловой энергии.

## Котельная № 1.

Котельная №1 г. Карталы  обеспечивает 10,22% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2024 год составляет 15,9 Гкал/ч, располагаемая – 15,9 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2020год – 7,5 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети – 6,935 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 49,5% от располагаемой мощности.

Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 7-ю водогрейными, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газо-поршневые  установки отсутствуют.

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:

- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;

- особенностей схем теплофикационных установок;

- затрат тепловой энергии на собственные нужды.

По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной №1 дефицит  тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 51,5%.

Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Расход основного топлива 2689,14 Т.У.Т.

Котельная №1, расположенная на ул. Бр. Кашириных,14, Карталинского городского поселения, является собственностью АО «Челябоблкоммунэнерго».

Водогрейная котельная №1 обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения жилых домов, объекты бюджетной сферы и прочих потребителей.

Дата ввода в эксплуатацию котельной - 1995 г.

Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

Ведомственную котельную, магистральные и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения, обслуживает КЭТС филиал АО «Челябоблкоммунэнерго».

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане –

к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным КЭТС, централизованное снабжение потребителей горячей водой не предусмотрено.

Рисунок 2.2. Территориальное расположение Котельной № 1 на плане Карталинского городского поселения.

Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 218 суток

- 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8011 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено.

Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.

Основным источником водоснабжения котельной являются городской водопровод. Резервным источником водоснабжения служит накопительная емкость V=60м3, установленная на котельной.

## Котельная № 2.

Котельная № 2 обеспечивает 2,6% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2024 год составляет 3,6 Гкал/ч, располагаемая – 3,6 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2020год – 1,5 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети – 1,1135 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 30,9% от располагаемой мощности.

Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2024 год приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.  Теплотехнические характеристики Котельной № 2 г. Карталы.

| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч | Дефицит (-)/ резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | 3,6 | 1,1135 | 2,489 |

Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 3-я водогрейными котлами, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:

- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;

- особенностей схем теплофикационных установок;

- затрат тепловой энергии на собственные нужды.

По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной № 2 дефицит  тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 69,1%.

Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 559,14 Т.У.Т.

Котельная № 2, расположенная на ул. Гагарина, 47, Карталинского городского поселения, является собственностью АО «Челябоблкоммунэнерго».

Водогрейная котельная №2 обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения жилых домов, объекты бюджетной сферы и прочих потребителей.

Дата ввода в эксплуатацию котельной - 1997 г.

Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

Ведомственную котельную, магистральные и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения, обслуживает КЭТС филиал АО «Челябоблкоммунэнерго».

На рисунке 2.3 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане –

к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным КЭТС, централизованное снабжение потребителей горячей водой не предусмотрено.

Рисунок 2.3. Территориальное расположение Котельной № 2 на плане Карталинского городского поселения.

Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 218 суток

- 5232 часа.

В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8011 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено.

Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.

Основным источником водоснабжения котельной являются городской водопровод. Резервным источником водоснабжения служит накопительная емкость V=10м3, установленная на котельной.

## Котельная «Парковая».

Котельная «Парковая» обеспечивает 13,1% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2024 год составляет 18 Гкал/ч, располагаемая – 18 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2024 год – 14 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети – 13,609 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 75,6% от располагаемой мощности.

Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2024 год приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4  Теплотехнические характеристики котельной «Парковая» г. Карталы.

| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч | Дефицит (-) / резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | 13,470 | 4,391 |

Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 6-ю водогрейными котлами, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:

- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов

- особенностей схем теплофикационных установок

- затрат тепловой энергии на собственные нужды.

По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной «Парковая» дефицит тепловой мощности отсутствует.

Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 24,4%.

Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 5335,68 Т.У.Т.

Котельная «Парковая» и тепловые сети, передающие тепловую энергию, и теплоноситель от котельной потребителям Карталинского городского поселения являются муниципальным  имуществом  и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды.

Водогрейная   котельная «Парковая» обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС по   схеме) систему теплоснабжения жилых домов, объекты бюджетной сферы и прочих потребителей.

Дата ввода котельной в эксплуатацию – 2005 г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

На рисунке 2.4 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным КЭТС филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» на 2024 год, установленная тепловая мощность котельной -18,0 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка потребителей к системе теплоснабжения – 13,470 Гкал/ч (отопление и ГВС населения).

Котельная на нужды отопления и ГВС работает круглый год, в течение отопительного сезона 218 суток - 5232 часа, по окончанию отопительного периода котельная с отопительного режима переходит на режим горячего водоснабжения 137 суток – 3216 часов.

В качестве основного топлива используется    природный    газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/кг.

Схема	системы	теплоснабжения	от   котельной	двухтрубная.	Расчетный	и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70 0С.

Основным источником водоснабжения котельной является городской водопровод.

Рисунок 2.4. Территориальное расположение котельной «Парковая» на плане

Карталинского городского поселения.

## Котельная ул. Железнодорожная,65б

Котельная  ул. Железнодорожная,65б  в г. Карталы обеспечивает 6,2% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2024 год составляет 8,1 Гкал/ч, располагаемая - 8,1 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2024 год - 2,5 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети - 2,2308 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 26,2% от располагаемой мощности.

Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2024 г приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Теплотехнические характеристики котельной по ул. Железнодорожная.

| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч | Дефицит (-) / резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,1 | 8,1 | 2,2308 | 5,8692 |

Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 5-ю водогрейными котлами, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:

- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;

- особенностей схем теплофикационных установок;

- затрат тепловой энергии на собственные нужды.

По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной  дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 73,8%.

Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 559,14 Т.У.Т.

Котельная ул. Железнодорожная, 65б и тепловые сети, передающие тепловую энергию, и теплоноситель от котельной потребителям Карталинского городского поселения являются муниципальным имуществом и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды.

Водогрейная котельная обеспечивает тепловой энергией (отопление) систему теплоснабжения жилых домов, объектов бюджетной сферы, прочих потребителей. Горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено.

Дата ввода в эксплуатацию котельной – 1997г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

На рисунке 2.5 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.

Рисунок 2.5 Территориальное расположение Котельной ул. Железнодорожная, 65б, на плане Карталинского городского поселения.

По назначению котельная относится к отопительной, по размещению на генплане –

к отдельно стоящей.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным Карталинским филиалом АО «Челябоблкоммунэнерго», на 2024 год, установленная тепловая мощность котельной – 8,1 Гкал/час, присоединён-ная тепловая нагрузка системы теплоснабжения – 2,2308 Гкал/час (отопление).

Котельная работает в течение отопительного периода 218 суток в году - 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/м3.

Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.

Источником водоснабжения котельной является городской хозяйственно-питьевой водопровод.

## Котельная «РТС» по ул. Карташева.

Котельная «РТС» по ул. Карташева в г. Карталы обеспечивает 1,3% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2023 год составляет 0,430 Гкал/ч, располагаемая – 0,430 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2024 год - 0,35 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети - 0,262 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 61% от располагаемой мощности.

Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2024 г приведены в

таблице 2.6.

Таблица 2.6  Теплотехнические характеристики котельной по ул. Карташева г. Карталы.

| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч | Дефицит (-) / резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,430 | 0,430 | 0,262 | 0,168 |

Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 2-мя водогрейными котлами. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:

- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;

- особенностей схем теплофикационных установок;

- затрат тепловой энергии на собственные нужды.

По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения котельной «РТС» дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 92,2%.

Согласно установленным  топливным  режимам  основным  видом  топлива является сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 129,22 Т.У.Т.

Котельная «РТС» на ул. Карташева, 37а и тепловые сети, передающие тепловую энергию, и теплоноситель от котельной потребителям Карталинского городского поселения, являются муниципальным имуществом и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды.

Водогрейная котельная «РТС» обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения четырех жилых 2-х этажных домов, общей площадью 2449,4 м2 и прочих потребителей – ОАО «Ростелеком».

Горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено.

Дата ввода в эксплуатацию котельной - 1975г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

На рисунке 2.6 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.

Рисунок 2.6. Территориальное расположение котельной «РТС» на ул. Карташева, 37а, на плане Карталинского городского поселения.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане

- к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 2024 год установленная тепловая мощность котельной- 0,430 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка потребителей – 0,262 Гкал/час (отопление).

Котельная работает отопительный период, 218 суток в году - 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8015 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено.

Схема системы теплоснабжения от Котельной ул. Карташева, 37а – двухтрубная.

Расчетный и фактический температурный график отопления на выходе из котельной 95/70 °С.

Источником водоснабжения котельной является городской хозяйственно-питьевой водопровод. В качестве резервного запаса холодной воды на котельной установлена емкость.

## Электрокотельная, пер. Конечный, 5 г. Карталы.

Электрокотельная и тепловая сеть, передающая тепловую энергию и теплоноситель от электрокотельной к жилому дому по пер. Конечному, 5, являются муниципальным имуществом и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды.

Водогрейная электрокотельная обеспечивает тепловой энергией (отопление) систему теплоснабжения жилого дома. Нагрузка котельной составляет 45% от располагаемой мощности.

Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1989 г. котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

На рисунке 2.7. представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.

Рисунок 2.7 Территориальное расположение электрокотельной на плане Карталинского городского поселения.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане -

к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенного потребителя. Согласно предоставленным данным Карталинского филиала АО «Челябоблкоммунэнерго», на 2024 год установленная тепловая мощность котельной - 0,174 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка потребителей к системе теплоснабжения - 0,0965 Гкал/час (отопление).

Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 218 суток

- 5232 часа. В качестве основного топлива используется электрическая энергия. Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и

фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.

Источником водоснабжения котельной является городской хозяйственно-питьевой водопровод.

Зона теплоснабжения «Районной» котельной ст. Карталы ООО «Альфа-Ч»

Наибольший источник тепловой энергии в Карталинском городском поселении – водогрейная Районная котельная ст. Карталы, которая обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС по закрытой схеме) систему теплоснабжения 138 жилых дома, 35 объектов бюджетной сферы и 89 прочих потребителя. Дата ввода в эксплуатацию котельной – 1965г.

Рисунок 2.8. Территориальное расположение «Районной котельной» на плане Карталинского городского поселения

Тепловая энергия, теплоноситель для целей отопления, вентиляции и ГВС подается потребителям в течение отопительного сезона, 218 суток – 5232 часа (обеспечивается работой водогрейных котлов). Подача ГВС в неотопительный период и обеспечение технологической нагрузки в течение года - 8424 часа (работают паровые котлы).

В качестве основного топлива на Районной котельной ст. Карталы используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено. Существующее мазутное хозяйство в не рабочем состоянии.

Схема	системы	теплоснабжения	от	котельной	двухтрубная.	Расчетный	и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.

Источником водоснабжения Районной котельной ст. Карталы является система хозяйственно-питьевого водоснабжения из водохранилища Попов брод. Резервный источник холодной воды для котельной - городской водопровод.

## Котельная ООО «Карталинский элеватор»

Котельная ООО «Карталинский элеватор» является собственностью предприятия.

Водогрейная котельная ООО «Карталинский элеватор» обеспечивает тепловой энергией (отопление) систему теплоснабжения жилых домов и собственных потребителей.

Дата ввода в эксплуатацию котельной – 2001 год.

Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

Ведомственная котельная, магистральные и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения от котельной ООО «Карталинский элеватор», проходящие по территории предприятия обслуживает персонал собственника, внешние тепловые сети от территории элеватора до потребителя обслуживает ООО «ЖКХ Партнер» по договору с администрацией Карталинского городского поселения от 07.10.2019 года № 16 (обновленный перед отопительным сезоном), между ООО «Карталинский элеватор» и ООО «ЖКХ Партнер» заключено соглашение по управлению системой теплоснабжения от 28.08.2019 года (обновлено перед отопительным сезоном).

На рисунке 2.9 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты Карталинского городского поселения.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане –

к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным ООО «Карталинский элеватор» на 2024 год, установленная тепловая мощность котельной – 0,8 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка системы теплоснабжения – 0,384 Гкал/час (отопление).

Рисунок 2.9. Территориальное расположение котельной ООО «Карталинский элеватор» на плане Карталинского городского поселения

Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 218 суток

- 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/кг. Резервное топливо не предусмотрено.

Схема	системы	теплоснабжения	от	котельной	двухтрубная.

Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 100/80°С со срезкой на -35°С.

Источником водоснабжения котельной является скважина ООО «Карталинский элеватор», расположенная на территории предприятия.

## Котельная №1 МУЗ «Карталинская городская больница» Карталинского городского поселения

Водогрейная котельная МУЗ «Карталинская городская больница», обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения психоневрологического отделения и морг.

Дата ввода в эксплуатацию котельной – 2003 г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

Ведомственную котельную, магистральные и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения, обслуживаются МУЗ «Карталинская городская больница»

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане – к отдельно стоящим. Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей городской больницы. Согласно предоставленным данным Управлением строительства, инфраструктуры и ЖКХ на 2024 год, установленная тепловая мощность котельной – 0,273 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка системы теплоснабжения – 0,057 Гкал/час.

Котельная для целей отопления и ГВС работает в течение отопительного сезона 218 суток - 5232 часа. В неотопительный период для горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели.

В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8098 ккал/кг. Резервное топливо не предусмотрено.

Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.

Источником водоснабжения котельной является вода питьевого качества из городского водопровода.

## БКУ -120  « Скала» по ул. Железнодорожная.

Блочная котельная установка -120 «Скала»  по ул. Железнодорожная в г. Карталы обеспечивает 0,7% тепловых нагрузок в поселении. Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2023 год составляет 0,103 Гкал/ч, располагаемая – 0,103 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2022 год - 0,08 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 78% от располагаемой мощности.

Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 2-мя водогрейными котлами. Газотурбинные и газопоршневые установки отсутствуют.

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:

- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;

- особенностей схем теплофикационных установок;

- затрат тепловой энергии на собственные нужды.

По состоянию на 2024 год в зоне теплоснабжения  БКУ- 120 «Скала» дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 92,2%.

Согласно установленным  топливным  режимам  основным  видом  топлива является природный газ.

БКУ-120 «Скала» и тепловые сети, передающие тепловую энергию, и теплоноситель от котельной потребителям Карталинского городского поселения, являются муниципальным имуществом  и переданы АО «Челябоблкоммунэнерго» по договору аренды имущества.

БКУ-120 «Скала»  обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения двух жилых 2-х этажных домов.

Горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено.

Дата ввода в эксплуатацию котельной - 2019г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения. По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 01.01.2023 год установленная тепловая мощность котельной - 0,103 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка потребителей – 0,08 Гкал/час (отопление).

Котельная работает отопительный период, 218 суток в году - 5232 часа. В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8015 ккал/м3. Резервное топливо не предусмотрено.

Схема системы теплоснабжения от котельной  – двухтрубная.

Расчетный и фактический температурный график отопления на выходе из котельной 95/70 °С.

Источником водоснабжения котельной является городской хозяйственно-питьевой водопровод. В качестве резервного запаса холодной воды на котельной установлена емкость.

94,9

35,2

Таблица 2.7  Установленная мощность источника и присоединенная тепловая нагрузка потребителей.

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

Установленная мощность, Гкал/час

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Установленная мощность источника и присоединенная

тепловая нагрузка потребителей

14

Котельная №1

4,52

3,6

1,187

Котельная №2

18

13,47

котельная Парковая

0,174

0,0965

Электрокотельная

Районная котельная

0,43

0,262

Котельная Карташова 37

8,1

2,2308

Котельная ул. Железнодорожная

0,8

0,384

Котельная Карталинский Элеватор

0,273

0,057

Котельная городская больница

Диаграмма отражает процентное содержание присоединенной тепловой нагрузки потребителей   к   установленной   мощности   на   источнике   тепловой   энергии.    Запас установленной мощности на источниках тепловой энергии составляет:

  - 39% (100%-61%) котельная на ул. Карташова, 37а Муниципального образования «Карталинское городское поселение»;

  - 52% (100%-48%) котельная ООО «Карталинский элеватор»;

  - 79%	(100%-21%)	котельная	МУЗ	«Карталинская	городская больница»;

  - 72%	(100%-28%)	котельная	на	ул.	Железнодорожная,	65б Муниципального образования «Карталинское городское поселение»;

  - 56% (100%-44%) котельная № 2 АО «Челябоблкоммунэнерго»;

  - 68% (100%-32%) котельная № 1 АО «Челябоблкоммунэнерго»;

  - 63% (100%-37%) Районная котельная ст. Карталы Муниципального образования «Карталинское городское  поселение»;

  - 24% (100%-76%) электрокотельная Муниципального образования

«Карталинское городское поселение»;

  - 25%	(100%-75%)	котельная	«Парковая»	Муниципального образования «Карталинское городское поселение».

## Тепловые сети.

По состоянию на 2024 год, тепловые сети Карталинского городского поселения эксплуатируются АО «Челябоблкоммунэнерго» и ООО «Альфа-Ч».

Система теплоснабжения от котельных г. Карталы закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 32 до 426 мм, способ прокладки - наземный на опорах, подземный    бесканальный или в ж/б лотках. По тепловым  сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам. Небольшая часть потребителей г. Карталы присоединены к системам теплоснабжения по независимой схеме с использованием ИТП.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – центрально- качественное по отопительному графику.

Температурный эксплуатационный график в зоне действия котельных г. Карталы

– 95/70 0С.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

Описание технико-экономических показателей отражает основные сведения теплоснабжающих организаций  и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.

Технико-экономические показатели по производству тепловой энергии АО

«Челябоблкоммунэнерго» представлены в таблице 2.8, и ООО «Альфа-Ч» в таблице 2,9 соответственно.

Анализ технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций проведен на основании данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации, и информации, которая представлена по запросу.

Таблица	2.8	Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации  АО «Челябоблкоммунэнерго».

| Показатель | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. |
| Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал. | 58,262 | 62,886 |
| Полезный отпуск, тыс. Гкал, в том числе: | 53,699 | 53,333 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал | 161,6 | 161,66 |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал | 39,114 | 37,55 |
| Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,187 | 0,185 |
| Операционные расходы, тыс.руб. | 11 839,07 | 11 839,07 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 4 609,16 | 4 609,16 |
| Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб. | 43 168,32 | 43 168,32 |
| Нормативный уровень прибыли, тыс.руб. | 710,11 | 710,11 |
| Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 70 057,84 | 70 057,84 |

Таблица	2.9. Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО «Альфа-Ч».

| Показатель | ООО «Альфа-Ч» |
| --- | --- |
|  | ноябрь-декабрь 2023г. |
| Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал. | 22 624,66 |
| Полезный отпуск, тыс. Гкал, в том числе: | 18375,21 |
| Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал - котельных | 160,07 |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал | 36,04 |
| Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,74 |
| Операционные расходы, тыс.руб. | 3424,07 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 506,17 |
| Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб. | 20 942,50 |
| Нормативный уровень прибыли, тыс.руб. | 0 |
| Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 25 333,94 |

Данные для расчета технико-экономические показателей по теплоснабжающим организациям ООО «Карталинский элеватор», Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница» не предоставлены.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Карталинского городского поселения.

Проблемы организации качественного теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения — это совокупность установленных нормативными правовыми актами РФ и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Системы централизованного теплоснабжения Карталинского городского поселения обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.

При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют

в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя.

Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.

Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения. Так, в системе централизованного теплоснабжения от Районной котельной ст. Карталы в результате подключения новых потребителей и частичной реконструкции сетей теплоснабжения возросло гидравлическое сопротивление сетей теплоснабжения. Так же присутствуют участки сетей теплоснабжения (отводы сетей теплоснабжения и участки около запорной арматуры) без теплоизоляции.

Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге  к увеличению отпускных тарифов на тепло.

## Проблемы организации надежного теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02- 2003. Тепловые сети»).

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры - наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.

Из всех возможных способов методов    повышения    надежности	систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примерам такого подхода является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 - 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:

- возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;

- перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;

- повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤80 С).

Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 «СНиП 41- 02-2003. Тепловые сети») - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р =

0,9 и коэффициента готовности Krc = 0,91 показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.

Основными	проблемами надежности системы теплоснабжения Карталинского городского поселения являются:

    - В системе централизованного теплоснабжения котельной ул. Калмыкова :

      - Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 70%) котлов марки КВ-Г-3,48  в котельной Парковая ;

    - В системе централизованного теплоснабжения котельной пер. Конечный:

      - сетевые насосы выработали нормативный срок эксплуатации;

    - В системе централизованного теплоснабжения котельной № 1:

      - длительный срок эксплуатации котельного оборудования (более 50 %);

    - В системе централизованного теплоснабжения котельной «Районная»:

      - длительный срок эксплуатации и высокий износ котлов марки «КВГМ-20» ст.№1, 2 в котельной;

      - несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов с последующим корроди-рованнием;

      - гидравлическая разбалансировка сетей теплоснабжения – высокое гид-равлическое сопротивление трубопроводов и высокое давление (7 кгс/см2) в подающем трубопроводе системы теплоснабжения.

      - высокий износ дымовой трубы и газохода: металлической дымовой трубы Н=59,05м Ду 2,6 м (от водогрейных котлов); кирпичной дымовой трубы Н=45 м Ду 2,2 м (от паровых котлов);

- физический износ тепловых сетей от всех источников тепловой энергии, расположенных на территории Карталинского городского поселения

## Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на всех котельных Карталинского городского поселения является - природный газ.

Газоснабжение котельных Карталинского городского поселения организовано от распределительных сетей газоснабжения среднего давления г. Карталы. Газоснабжение осуществляется по одному газопроводу - вводу от ГРС.

На котельных г. Карталы системы резервного топливного хозяйства частично отсутствуют или не работоспособны. Данные обстоятельства не обеспечивают требуемый уровень надежности топливоснабжения теплоисточников.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕПНЫХГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Карталинского городского поселения на период по 2031 год определялся по данным администрации Карталинского городского поселения.

За основу взяты следующие документы территориального планирования:

- Генеральный план муниципального образования «Карталинское городское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области, разработанный ОАО

«АГРОПРОМПРОЕКТ» в 2006 году, утвержден в 2006 году.

# Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома,

общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода

и на последующие 5-летние периоды (этапы)

За период  2013-2021гг  площадь  жилищного  фонда  увеличилась  на  0,119  тыс. м2 общей площади.

Таблица 3.1.  Площади сносимого жилищного фонда и ежегодного прироста жилого фонда по состоянию на конец года

| № п/п | Показатель | год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Сносимый жилищный фонд | 0 | 0,816 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Индивидуальные жилищные дома, МКД, тыс.м2 | 0 | 0,816 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Объекты социальной и промышленной сферы, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прирост жилищного фонда, тыс. м2 | 0 | 0 | 0,935 | 0 | 0 |
| 2.1 | Индивидуальные дома, МКД, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Объекты социальной и промышленной сферы, тыс. м2 | 0 | 0 | 0,935 | 0 | 0 |

Примечание: *- данные по площадям на период с 2017г по 2022г взяты в результате анализа Генерального плана Поселения.

Теплоснабжающей организацией обслуживающей системы централизованного теплоснабжения Карталинского городского поселения не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного

теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства, планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками, отсутствуют.

В соответствие с Генеральным планом Карталинского городского поселения в период до 2032г планируется вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 13,86 тыс. м2.

По данным администрации Карталинского городского поселения площадь жилищного фонда к 2032 году увеличится на 613,9 тыс.м2 (таблица 3.2).

Таблица 3.2.  Площадь строительных фондов в поселении по этапам развития

| Показатель | Площадь строительных фондов, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020-2025 гг. | 2026-2031 гг. |
| Выводимый из эксплуатации жилищный фонд, тыс. м2 | 1,297 | 5,225 |
| Прирост жилищного фонда, тыс. м2 | 5,778 | 12,704 |

*Данные по площадям на период с 2020г по 2031г получены в результате анализа Генерального плана муниципального образования «Карталинское городское поселение» Карталинского муниципального района Челябинской области.

Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых районах г. Карталы. Прирост площадей индивидуальных жилых домов ожидается во всех районах Карталинского городского поселения.

Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме. Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а также расположенных поблизости от сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов необходимо организовать от теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.

В соответствии с Генеральным планом Карталинского городского поселения в населенных пунктах предусматривается развитие и размещение учреждений и предприятий (таблица 3.4).

Таблица 3.4.  Список учреждений и предприятий, планируемых к размещению на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Очередность выполнения (прим.) |
| --- | --- | --- |
| г. Карталы |  |  |
| 1. | Размещение 1-го дошкольного учреждения, (2982 м2) | 1 очередь |
| 2. | Нежилое промышленное здание, ул. 2-й Стройучасток, 1 (3,224 м2) | Расчетный срок |
| 3. | Производственная база РЦС, Карталы, ЮУЖД (2284 м2) | Расчетный срок |
| 4. | Многоквартирный ж/дом, ул. Славы, 23 (505 м2) | Расчетный срок |
| 5. | Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 1 (2655 м2) | Расчетный срок |
| 6. | Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 2 (505 м2) | Расчетный срок |
| 7. | Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 3 (2655 м2) | Расчетный срок |
| 8. | Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 4 (505 м2) | Расчетный срок |
| 9. | Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 5 (2655 м2) | Расчетный срок |
| 10. | Многоквартирный ж/дом, ул. Стройплощадка, 6 (505 м2) | Расчетный срок |

*Примечание: I очередь – 2024г, расчетный срок – 2031г.

Теплоснабжение перспективных учреждений и предприятий соцкультбыта предполагается обеспечивать как от существующих источников теплоснабжения (при относительной близости расположения), так и от собственных индивидуальных источников. Решение о способе и источнике теплоснабжения планируемых объектов необходимо принимать в ходе проектных решений и разработке проектно-сметной документации.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе

территориального деления на каждом этапе

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты теплопотребления единственному варианту развития схемы теплоснабжения представлены в таблице 3.5.

| Наименование планировочных районов, наименование источников ТС, наименование объектов | присое диненн ая нагруз ка, Гкал/ч | 2019 г. |  |  |  | 2020-2025гг. |  |  |  | 2026-2031гг. |  |  |  | Сносимая и перспективная |  |  |  | Тепловая нагрузка на конец 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снос | Тепловая нагрузка |  |  | снос | Тепловая нагрузка |  |  | снос | Тепловая нагрузка |  |  | снос | Тепловая нагрузка |  |  |  |
|  |  |  | отоп лени е | ГВС | Сум- ма |  | Отоп лени е | ГВС | Сум- ма |  | отоп лени е | Вент | Сум- ма. |  | отоп лени е | ГВС | сум ма |  |
| Районная котельная ООО «Альфа-Ч» | 35,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад (210 м на северо-запад от ж/д № 7-1 по ул. Луначарского) |  | - | - |  |  | - | - | - | - | 0,234 | 0,0 | 0,234 | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,0 | 0,23 | - |
| Промышленные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое промышленное здание, ул. 2-й Стройучасток, 1 |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,686 | 0,191 | 0,877 | - | 0,69 | 0,19 | 0,88 | - |
| Производственная база РЦС, Карталы, ЮУЖД |  | - | - |  |  | - | - | - | - | 0,266 | 0,0 | 0,266 | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,0 | 0,27 | - |
| Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом, ул. 2-й Стройучасток, 1 |  | - |  | - |  | - | - | - | 0,037 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - |
| Жилой дом, ул. 2-й Стройучасток, 2 |  | - |  | - |  | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - |
| Жилой дом, ул. 2-й Стройучасток, |  | - |  | - |  | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
| Жилой дом, ул. 2-й Стройучасток, 5 |  | - |  | - |  | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
| Итого Районная котельная ООО «Альфа-Ч» |  | 35,2 |  | - |  | - | - | - | 0,127 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,69 | 0,19 | 0,88 | 0,127 | 1,186 | 0,191 | 1,377 | 27,85 |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Парковая" |  | 13,61 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| многоквартирный ж/д , ул. Славы, 23 |  | - |  |  | - | - | - | - | 0,235 | 0,019 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 0,024 | 0,02 | 0,25 | - |
| многоквартирный ж/д, ул. Стройплощадка, 1 |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,369 | 0,036 | 0,406 | - | 0,37 | 0,04 | 0,41 | - |
| многоквартирный ж/д, ул. Стройплощадка, 2 |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,235 | 0,019 | 0,254 | - | 0,24 | 0,02 | 0,25 | - |
| многоквартирный ж/д, ул. Стройплощадка, 3 |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,369 | 0,036 | 0,406 | - | 0,37 | 0,04 | 0,41 | - |
| многоквартирный ж/д, ул. Стройплощадка, 4 |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,235 | 0,019 | 0,254 | - | 0,24 | 0,02 | 0,25 | - |
| многоквартирный ж/д, ул. Стройплощадка, 5 |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,369 | 0,036 | 0,406 | - | 0,37 | 0,04 | 0,41 | - |
| многоквартирный ж/д, ул. Стройплощадка, 6 |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,235 | 0,019 | 0,254 | - | 0,24 | 0,02 | 0,25 | - |
| Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилой дом, ул. Славы, 23 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - |

| жилой дом, ул. Славы, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,053 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,053 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,045 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,053 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,055 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,054 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,049 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,054 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,054 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,053 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| жилой дом ул. Стройплощадка, 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО котельная "Парковая" | 13,609 | - | - | - | - | 0,235 | 0,018 | 0,254 | - | 0,582 | 1,814 | 0,165 | 1,979 | 0,67 | 2,049 | 0,184 | 2,233 | 15,172 |
| Котельная № 2 | 1,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад (126 м на юго-запад от ж/д №1 по ул. Труда, 59б) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | 0,12 | - |
| ИТОГО котельная №2 | 1,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | 0,12 | 1,232 |
| ИТОГО Карталинское городское поселение | 41,32 | - | - | - | - | 0,362 | 0,68 | 0,254 | 0,5 | 0,582 | 2,504 | 0,355 | 2,859 | 0,797 | 3,355 | 0,375 | 4,105 | 44,254 |

## Потребление тепловой энергии (мощности) теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и  по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Теплоснабжение объектов производственного назначения, расположенных в производственных зонах Карталинского городского поселения, осуществляется децентрализовано от собственных тепловых источников, оборудованных на территориях предприятий.

Ввиду отсутствия проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов технических условий на присоединение их к тепловым сетям, увеличения тепловой нагрузки по существующим и новым промышленным площадкам для размещения объектов производственных предприятий не ожидается.

## ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 4.1.Общие положения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2023- 2024 гг. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с Генеральным планом городского поселения и планах развития системы теплоснабжения Карталинского городского поселения.

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для единственного варианта развития системы теплоснабжения.

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.

Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

## 4.2. Радиус эффективного теплоснабжения

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производился на базе методики, предложенной Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:

- Расчетной тепловой нагрузкой QPi;

Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) – L .

i

Произведение этих величин Zi = QPi · Li (Гкал·км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика  растет  в  зависимости  от  роста  момента  не  прямо  пропорционально,  а.в

соответствии со степенным законом Zt→Q0.38

Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок Zt (Гкал·м/ч):

Zt=∑𝑛𝑛	Z = ∑𝑛𝑛

(𝑄𝑄𝑝𝑝 ∗ 𝐼𝐼𝑖𝑖)

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖

𝑖𝑖=1	𝑖𝑖

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.

Так как при расчете этого оборота значения Ii изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-тoгo абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной  трассы  и  конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая  является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами

выражаются, следующими соотношениями:

i=l

Где R - отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).

Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе Zc всегда больше теоретического оборота тепла Zt.

Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей х:

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети х, тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает, насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.

Значения показателя конфигурации тепловой сети:

1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;

1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;

1,4 - излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.

## 4.2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников теплоснабжения. Существующие зоны действия теплоисточников.

Зона действия системы теплоснабжения – территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Теплоснабжение Карталинского городского поселения обеспечивают следующие локальные котельные (собственник):

  - Районная котельная ст. Карталы (Муниципалитет Карталинского городского поселения);

  - котельная на ул. Карташева, 37а (Муниципалитет Карталинского городского поселения);

  - котельная	на	ул.	Железнодорожная,	65б	(Муниципалитет	Карталинского городского поселения);

  - котельная «Парковая» (Муниципалитет Карталинского городского поселения);

  - электрокотельная, пер. Конечный, 5 (Муниципалитет Карталинского городского поселения);

  - котельная № 1, ул. Бр. Кашириных, 14 (АО «Челябоблкоммунэнерго»);

  - котельная № 2, ул. Гагарина, 47 (АО «Челябоблкоммунэнерго»);

  - котельная БКУ-120 «Скала» (Муниципалитет Карталинского городского поселения);

  - котельная ООО «Карталинский элеватор»;

  - котельная МУЗ «Карталинская городская больница». Локальные котельные имеют автономные зоны теплоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии от локальных котельных осуществляется по температурным графикам 95/70 °С.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение Карталинского городского поселения производится от десяти тепловых источников, принадлежащих (находящихся на обслуживании) четырем теплоснабжающим организациям. Теплоисточники осуществляют теплоснабжение объектов социальной сферы, многоквартирные и индивидуальные дома, а также промышленные объекты.

Существующие зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунке 1.1. Перспективные зоны действия теплоисточников изменению не подлежат.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

В результате анализа реестра технических условий на подключение новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения в зоне теплоснабжения от котельных г. Карталы планируется ввод новых объектов капитального строительства с последующим подключением к сетям централизованного теплоснабжения. Ввод новых объектов планируется на 2023-2031 годы. При составлении перспективных балансов

учтено теплоснабжение новых объектов от системы  централизованного теплоснабжения г. Карталы.

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии Карталинского городского поселения до 2031 год представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.  Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | Этап |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2028 | 2029- 2031 |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 22 | 23 | 14 | 25 | 26 | 27 | 19 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Потери pacnoлaгaeмoй тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,61 1 | 2,611 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,668 | 0,668 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0448 | 0,448 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 10,296 | 10,296 | 10,074 | 10,074 | 10,074 | 10,074 | 10,074 | 10,074 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 0,605 | 0605 | 0605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал!ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной «Парковая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | о 104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 5,966 | 6 699 | 6,699 | 6,699 | 6,699 | 6,699 | 6,699 | 6,699 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,739 | 0,739 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 13,470 | 13,470 | 13,470 | 13,470 | 13,470 | 13,470 | 13,470 | 13,470 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 | 5,091 |

| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной «КС-17» по ул. Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 1,071 | 1,071 | 1 ,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,2308 | 2,2308 | 2,2308 | 2,2308 | 2,2308 | 2,2308 | 2,2308 | 2,2308 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 4,6792 | 4,6792 | 4,6792 | 4,6992 | 4,6992 | 4,6992 | 4,6992 | 4,6992 |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной «РТС» по ул. Карташева, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия Электрокотельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагреrатов | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | -0,097 | -0,097 | -0,097 | -0,097 | -0,097 | -0,097 | -0,097 | -0,097 |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия «Районной» котельной на ст. Карталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 36 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |

| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 67,22 |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия БКУ-120 «Скала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проанализировав данные таблицы 4.1, можно сделать вывод о том, что установленная и располагаемая мощность котельных г. Карталы не изменяются. В период с 2023 по 2025 года проводится модернизация котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергетического оборудования не планируется. Подключенная тепловая нагрузка котельных увеличивается вследствие подключения новых потребителей тепловой энергии. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельных г. Карталы наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто уменьшается к концу рассматриваемого периода до 32,96 Гкал/ч, в связи с присоединением новых потребителей. Таким образом, установленная тепловая мощность котельных в полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.

В результате анализа перспективного плана развития Карталинского городского поселения и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельных г. Карталы присутствует резерв тепловой мощности. Рост подключенной тепловой нагрузки ожидается в зоне теплоснабжения от котельных г. Карталы за счет строительства новых объектов.

## ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 5.1.Общие положения

Целью разработки настоящего раздела являются:

- Установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- Представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии;

- установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии;

- составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя    от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались в каждой зоне действия источников тепловой энергии исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно- вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов в системе транспорта теплоносителя.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зонах действия источников тепловой энергии, а также максимумы подпитки в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 5.1. Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов развития системы теплоснабжения, а также в соответствии с СП 124.13330.2012. « Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиН 41- 02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).

На котельной «Карталы районная» химводоочистка (далее ХВО) воды осуществляется натрий-катионными фильтрами, в количестве 8 шт. Для хранения соли оборудовано солевое хозяйство. При пропускании воды через натрий-катионные фильтры происходит умягчение воды, уменьшается содержание взвешенных частиц.

На котельных, обслуживаемых АО «Челябоблкоммунэнерго» для докотловой подготовки воды используется «ПРОНАКОР».

Дозировка рабочего раствора  ведется в подпиточную воду пропорционально ее расходу, контролируемому по показаниям счетчика. Для контроля качества воды и своевременной корректировки дозы  проводится необходимый контроль жесткости и общей щелочности сетевой воды.

Таблица 5.1.  Перспективные балансы производительности систем ХВО в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Ед. uзм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2028 | 2029- 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективные балансы производительности ХВО котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | 9,203 | 9,203 | 9,203 | 9,203 | 9,203 | 9,203 | 9,203 | 9,203 |
| Доля резерва | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Перспективные балансы производительности ХВО котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,157 | 0,1 57 | 0,157 | 0,1 57 | 0,157 | 0,157 | 0,1 57 | 0,1 57 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 018 | 0,18 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | 9,306 | 9,306 | 9,306 | 9,306 | 9,306 | 9,306 | 9,306 | 9,306 |

| Доля резерва | % | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 93,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективные балансы производительности ХВО котельной «Парковая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды | т/ч | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| Доля резерва | % | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 |
| Перспективные балансы производительности ХВО котельной «КС-17» по ул. Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0067 | 00067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| Доля резерва | % | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 |
| Перспективные балансы производительности ХВО котельной «РТС» по ул. Карташева, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Собственные нужды | т/ч | о | о | о | о | о | о | о | о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0045 | 00045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Доля резерва | % | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 |
| Перспективные балансы производительности ХВО Электрокотельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные нужды | т/ч | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0045 | 00045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Перспективные балансы производительности ХВО «Районная» котельная ст. Карталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Собственные нужды | т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Доля резерва | % | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |

## Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.  Годовые расходы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Ед. uзм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2028 | 2029- 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые расходы теплоносителя в зоне теплоснабжения котельных г. Карталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 88275 | 88275 | 5344 | 43544 | 33544 | 28544 | 23544 | 88275 |
| - Нормативные утечки | т/год | 23544 | 23544 | 23544 | 23544 | 23544 | 23544 | 23544 | 88275 |
| - Сверхнормативные утечки | т/год | 64731 | 64731 | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | - | - |
| - Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых сетей) | т/год | - | - | - | - | - | - | - | - |

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Общие положения

В соответствии с Концессионным соглашением от 01.11.2021 г. ООО «Альфа-Ч» были переданы объекты теплоснабжения Карталинского городского поселения, в т.ч. «Районная» котельная производительностью более 20 Гкал/ч и иное имущество.

Согласно отчету о результатах технического обследования теплоэнергетического комплекса, расположенного по адресу: Челябинская область, Карталинский муниципальный район, г. Карталы, б/н (приложение 5 к Концессионному соглашению от 01.11.2021) резервное топливное хозяйство находится в не рабочем состоянии, полностью разукомплектовано.

Акт приема – передачи объектов Соглашения от 01.11.2021 г. не предусматривает передачу ООО «Альфа-Ч» резервного топливного хозяйства, либо металлических или железобетонных резервуаров для хранения мазута.

Кроме того, мероприятия Концессионного соглашения не предусматривают строительство топливного хозяйства.

Для выполнения вышеуказанного требований, на «Районная» котельная ст. Карталы», необходимо провести поэтапную работу:

- Проектирование комплекса оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива;

- Прохождение экспертизы рабочей документации проекта;

- Закуп и монтаж оборудования;

- Ввод в эксплуатацию.

Учитывая требования законодательства, строительство хозяйства резервного топлива выполнить до отопительного периода 2026-2027гг.»

Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности:

- Установка оборудования оптико-электронной системы сигнализации на протяжении 150 п.м. из 30 элементов, рупоров, системы сигнализации;

- Установка охранного освещения по периметру Районной котельной ст. Карталы на протяжении 150 п.м. с независимым источником питания;

- Размещение предупредительных знаков в количестве 10 шт.

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Рассмотреть возможность внедрения энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на «Районная» котельная ст. Карталы, ввиду высокого потребления электрической энергии на собственные нужды в  отопительный период, а также повышения надежности работы источника теплоснабжения при переключении части теплотехнического оборудования на независимый источник питания.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы

систем теплоснабжения

В целях повышения эффективности работы систем теплоснабжения Карталинского городского поселения предлагается рассмотреть следующие направления по техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- Монтаж контуров рециркуляции котловой воды с установкой насосов рециркуляции в котельных;

- Модернизация котлоагрегатов. На источниках тепловой энергии с низкой подключенной нагрузкой, предлагается замена на котлы меньшей мощностью и более высоким КПД.

- Реконструкцию котлоагрегатов, находящихся в ветхом состоянии и выработавших свой срок эксплуатации;

- Модернизация горелочных устройств. В рамках данного мероприятия предлагается подбор и замена газовых горелок в соответствии с подключенными тепловыми нагрузками.

- Модернизация систем отвода дымовых газов. В рамках данного мероприятия предлагается осуществить монтаж частотных преобразователей на тягодутьевом оборудовании котлов.

- Модернизация сетевых насосов. Предлагается произвести подбор и настройку насосного оборудования в соответствии с действующими гидравлическими режимами. Расчет действующих гидравлических режимов необходимо произвести в результате составление гидравлической модели систем централизованного теплоснабжения.

- Внедрение автоматических систем учета потребления энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту источников тепловой энергии Карталинского городского поселения с разбивкой по годам реализации (этапам) представлен в таблице 6.2.

Таблица  6.2.    Мероприятия   по техническому перевооружению, реконструк-ции и  ремонту источников тепловой энергии Карталинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Срок реали-зации |
| --- | --- | --- | --- |
| «Районная» котельная ст. Карталы |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной | Замена 2-х водогрейных котлов марки «КВГМ-20/150», замена автоматики управления паровых и водогрейных котлов, установка частотных преобразователей на тягодутьевые устройства и подпиточные насосы, замена оборудования химводоподготовки, ремонт дымоотводящих устройств | 2022-2026г.г. |
| 2. |  | Замена водогрейных котлов марки «КВГМ-20/150» Котел № 1, Котел № 2 |  |
| 3. |  | Автоматизация в т.ч. с установкой ТДМ и частотных преобразователей паровых котлов ДКВР Котел №2, Котел № 3, Водогрейных котлов «КВГМ-20/150» Котел №3, Котел №4 |  |
| 4. |  | Замена насосного и тягодутьевого оборудования с установкой частотных преобразователей: солевой насос ст. №1 марки ХВП Х-65-50-125Д солевой насос ст. №2 марки ХВП Х -65-50-125Д солевой насос ст. №3 марки ХВП Х -65-50-125Д насос питательный ст. №1 на паровой котел ЦНС -13-140 |  |
| 5. |  | Замена оборудования химводоподготовки: Замена фильтров и катионита (8 шт.), ремонт теплоизоляции металлической емкости для хранения химочищенной воды |  |
| 6. |  | Ремонт дымоотводящих устройств: капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы |  |
| 7. |  | Ремонт кровли пристроя к котельной |  |
| 8. |  | Строительство хозяйства резервного топлива | до 2026г. |
| 9. | Антитеррористи-ческие мероприятия | Установка оборудования оптико-электронной системы сигнализации, установка охранного освещения, размещение предупредительных знаков | до 2025г. |
| Котельная «Парковая», расположенная по адресу: г. Карталы ул. Калмыкова, д.9 |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной | Замена водогрейного котла марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовой горелки, дутьевого вентилятора, 2-х сетевых насосов. | 2026 |
| 2. |  | Замена водогрейного котла марки «КВ-Г-3,48-95Н» газовой горелки, дутьевого вентилятора, 2-х сетевых насосов. | 2027 |
| 3. |  | Замена 2-х водогрейных котлов марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовых горелок, дутьевых вентиляторов. | 2028 |
| 4. |  | Замена 2-х водогрейных котлов марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовых горелок, дутьевых вентиляторов. | 2029 |
| 5. |  | Замена 2-х дымососов марки «ДН-12,5-1000пр» | 2030 |
| 6. | Антитеррористи-ческие мероприятия | Реконструкция ограждения территории и системы антитерростической защищенности котельной. | 2026 |
| Котельная «КС-17», расположенная по адресу: г. Карталы ул. Железнодорожная, 65б |  |  |  |
| 1. | Реконструкция насосной группы | Реконструкция насосной группы, с заменой сетевого насоса | 2027 |
| 2. | Антитеррористи-ческие мероприятия | Реконструкция системы пожарно-охранной сигнализации | 2028 |
| Котельная «РТС», расположенная по адресу: г. Карталы ул. Карташева, 37а |  |  |  |
| 1. | Реконструкция насосной группы | Реконструкция подпиточной насосной группы в количестве 2 ед. | 2026 |
| 2. | Антитеррористи-ческие мероприятия | Реконструкция системы пожарно - охранной сигнализации | 2027 |
| Электрокотельная, расположенная по адресу: г. Карталы пер. Конечный, 5к |  |  |  |
| 1. | Реконструкция бойлерной группы | Реконструкция бойлерной группы, с заменой бойлера | 2026 |
| 2. | Реконструкция насосной группы | Реконструкция насосной группы, с заменой сетевого насоса с частотным регулятором | 2027 |

## Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно в связи с низкой экономической эффективностью проекта.

## Организация  индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным – от индивидуальных источников тепла. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения, незначительной тепловой нагрузкой и удаленностью от источников централизованного теплоснабжения.

## Меры по переводу котельных, размещенных

в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,

в пиковый режим работы

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

## Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения

На перспективу до 2031 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественное по температурному графику.

Режимы регулирования	отпуска	тепловой	энергии	от	энергоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:

  - среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;

  - среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном  коллекторах энергоисточника;

  - расход сетевой воды на энергоисточниках.

Отпуск тепловой энергии от котельных г. Карталы осуществляется

пo температурному графику 95/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии качественное по отопительному графику.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

## Общие положения

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Карталинского городского поселения в части сетей теплоснабжения и сооружений на них, сформирован единственный вариант развития (таблица 7.1.).

Таблица 7.1.  Развитие системы теплоснабжения Карталинского городского поселения

| Наименование мероприятия | Вариант развития | Срок реали-зации | Стои-мость, млн.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Районная котельная» ул. Пушкина, 45 |  |  |  |
| Замена участков тепловых сетей | 2-й Стройучасток, от ТК-118 до ТК-120 в районе гаража, протяженностью 100 метров, Ду200мм (2-хтрубное исполнение), подземный (канальная) на Ду125мм(2-х трубное исполнение), подземный (канальная) | До 2028 г. |  |
|  | 2-й Стройучасток, от ТК-1 до ТК-118, протяженностью 100 метров, Ду200мм (2-хтрубное исполнение), подземный (канальная) на Ду125мм. (2-ххтрубное исполнение), подземный (канальная) |  |  |
|  | 2-й Стройучасток, от ТК-1 до ТК-118, протяженностью 100 метров, Ду200мм (2-хтрубное исполнение), подземный (канальная) на Ду125мм. (2-ххтрубное исполнение), подземный (канальная) |  |  |
|  | 2-й Стройучасток, от ТК-1 до ТК-118, протяженностью 100 метров, Ду200мм (2-хтрубное исполнение), подземный (канальная) на Ду125мм. (2-ххтрубное исполнение), подземный (канальная) |  |  |
|  | 2-й Стройучасток, от ТК-1 до ТК-118, протяженностью 100 метров, Ду200мм (2-хтрубное исполнение), подземный (канальная) на Ду125мм. (2-ххтрубное исполнение), подземный (канальная) |  |  |
| Строительство участка тепловой сети | От Т на магистральной теплосети ВРК Стальной путь до тепловой сети Ду100 мм у жилого дома по адресу Интернациональный пер., 10 протяженностью 400 метров. Ду100мм. (2-хтрубное исполнение) надземное исполнение | До 2026 г. |  |
| Демонтаж участка тепловой сети | От Т на магистральной теплосети до жилого дома по адресу Интернациональный пер., 10, протяженностью 708 метров, Ду100мм. (2-ххтрубное исполнение), надземная / подземная |  |  |
| Восстановление колодца | по ул. 2 – ой Стройучасток Установка отсекающих задвижек возле МКД №34 по ул. Ленинаю Восстановление и отчистка колодца возле МКД №42 по ул. Ленина | 2024г. |  |
| Котельная «Парковая», расположена по адресу: г. Карталы ул. Калмыкова, д.9 |  |  |  |
| Реконструкция магистрального участка тепловой сети | По ул. Калмыкова от котельной до Поликлиники: - Ду500мм, протяженностью – 148 метров; - Ду400мм, протяженностью – 180 метров | 17,215 24,772 | 2027 |
|  | От ул. Ленина, д.9 до ул. Пушкина ,12а (перемычка) Ду400мм, протяженностью – 98 метров. | 17,732 | 2030 |

При развитии систем теплоснабжения изменение схем подключения потребителей не предполагается. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения. С целью развития систем теплоснабжения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию котельного оборудования. Так же для безопасной эксплуатации зданий котельных и бойлерных, необходимо выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений элементов зданий.

Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке необходимо реализовать мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок службы. При реализации (для разработки мероприятий по замене тепловых сетей) мероприятий по замене тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

в осваиваемых районах

Строительство и подключение новых объектов к сетям централизованного теплоснабжения планируется в период с 2025 по 2031 год.

Перечень участков тепловой сети, предлагаемых к строительству, для подключения новых потребителей и сроки реализации мероприятий представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2.  Предложения  по  строительству тепловых сетей для подключения перспективной тепловой нагрузки.

* в ценах 2021г. тыс.руб.

** в ценах 2023г. тыс. руб.

| № п/ п | Наименование | Наименование участка | Протяженность участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Год строительства | Стоимость строительства в ценах 2021г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | Детский сад (210м на северо-запад от ж/д № 7-1 по ул. Луначарского | 113 | 2*108 | Подземная бесканаль ная | 2020- 2024 гг | 800* |
| 2 | Тепловая сеть | Нежилое промышленное здание, ул. 2-ой Стройучасток, 1 | 150 | 2*108 | Подземна я бесканаль ная | 2024-2028 гг | 850* |
| 3 | Тепловая сеть | Многокквартир ный жилой дом, ул. Славы, 23 | 100 | 2*108 | Подземна я бесканаль ная | 2025-2030 гг | 700* |
| 4 | Тепловая сеть | Многокквартир ный жилой дом, ул. Стройплощадка , 1 | 75 | 2*108 | Подземна я бесканаль ная | 2025-2030 гг | 650* |
| 5 | Тепловая сеть | Многокквартир ный жилой дом, ул. Стройплощадка , 2 | 75 | 2*108 | Подземна я бесканаль ная | 2025-2030 гг | 650* |
| 6 | Тепловая | Многокквартир | 75 | 2*108 | Подземна | 2025-2030 | 650* |
|  | сеть | ный жилой дом, |  |  | я | гг |  |
|  |  | ул. |  |  | бесканаль |  |  |
|  |  | Стройплощадка |  |  | ная |  |  |
|  |  | , 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловая | Многокквартир | 75 | 2*108 | Подземна | 2025-2030 | 650* |
|  | сеть | ный жилой дом, |  |  | я | гг |  |
|  |  | ул. |  |  | бесканаль |  |  |
|  |  | Стройплощадка |  |  | ная |  |  |
|  |  | , 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Тепловая | Многокквартир | 75 | 2*108 | Подземна | 2025-2030 | 650* |
|  | сеть | ный жилой дом, |  |  | я | гг |  |
|  |  | ул. |  |  | бесканаль |  |  |
|  |  | Стройплощадка |  |  | ная |  |  |
|  |  | , 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Тепловая сеть | Многокквартир ный жилой дом, ул. Стройплощадка , 6 | 75 | 2*108 | Подземная бесканаль ная | 2025-2030 гг | 650* |
| 10 | Тепловая | Сети | 3200 | 2*108 | Подземная | 2025-2030 | 28 600* |
|  | сеть | центральной |  |  | бесканаль | гг |  |
|  |  | части |  |  | ная |  |  |
|  |  | городского |  |  |  |  |  |
|  |  | поселения |  |  |  |  |  |
| 11 | Тепловая сеть | Больница (родильное и гинекологическое отделение, детская поликлиника) от ТК 34 до ТК 35/1 | 140 | 2*250 мм | Подземная канализация | 2024-2025 гг | 2800** |

## Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, отсутствуют.

## Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Выполнить подключение МКД по ул. Луначарского, 11 а, от тепловой сети Ду500мм в точке Ту-92, с установкой запорной арматуры ДУ80мм, трассу выполнить подземной прокладкой  Ду80мм, транзитом через подвалы МКД по ул. Луначарского, 11 и МКД ул. Луначарского ,11а

до ввода в здание.

| №п/п | Наименование | Наименование участка | Протя-женность участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Год строительства | Строительства в ценах 2023г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | Переподключение МКД по ул. Луначарского 11а | 70 | 80мм | Подземная безканальная | 2024-2026 гг. | 400 |

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности

теплоснабжения

Большая часть существующих сетей централизованного теплоснабжения была построена и введена в эксплуатацию не более 50 лет назад.

## Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. Реконструкция и модернизация элеваторных узлов. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления

Основанием для реконструкции и модернизации элеваторных узлов потребителей тепловой энергии, а также ремонта внутридомовых систем отопления, служит необходимость в замене оборудования установленного при строительстве дома и наладки гидравлического режима функционирования потребителей, сетей и источников теплоснабжения. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, реконструкция и модернизация элеваторных узлов производится после детального обследования.

## ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## Общие положения

На перспективу до 2031г по энергоисточникам Карталинского городского поселения топливообеспечение принято:

- на сохраняемых в работе котельных г. Карталы АО «Челябоблкоммунэнерго» согласно существующим топливным режимам основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо не предусматривается (не предусмотрено проектами котельных);

- на вновь вводимых в работу индивидуальных котельных в зоне децентрализованного теплоснабжения основное топливо - природный газ, резервное - отсутствует, при отсутствии технической возможности подключения к сетям газоснабжения, в качестве основного топлива использовать твердое топливо (уголь, дрова) или электроэнергию.

## Потребление топлива источниками тепловой энергии

Структура суммарного топливного баланса на энергоисточниках Карталинского городского поселения на 2031г представлена на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1.  Структура суммарного топливного баланса в энергоисточниках на 2031г.

попутный нефтяной газ

Природный газ

76%

24%

Структура суммарного топливного баланса

в энергоисточниках на 2031г.

Из рисунка видно, что основными видами топлива является природный сетевой газ и попутный нефтяной газ с долями потребления 76% и 24% соответственно.

Расчет перспективных топливных балансов по котельной на территории Карталинского городского поселения произведен по единственному варианту развития: теплоснабжение от существующих тепловых источников без перераспределения тепловых нагрузок.

Расчет перспективных топливных балансов проведен на основании информации, предоставленной теплоснабжающей организацией, фактических данных выработки тепловой энepгии и фактического удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Перспективные топливные балансы, с выделением источников тепловой энергии и разделением по этапам, представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.  Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии.

| Показатель | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливный баланс котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс Гкал/год | 17,365 | 17,365 | 17,365 | L 7,365 | 17,365 | 17,365 | 17,365 | 17,365 |
| Теплотворная сnособность топлива | ккал/м3 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 |
| Вид топлива | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального топлива | тыс. м3 | 2367,2 | 2367,2 | 2367,2 | 2367,2 | 2367,2 | 2367,2 | 2367,2 | 2367,2 |
| Потребление условного топлива | тут | 2769,39 | 2769,39 | 2769,39 | 2769,39 | 2769,39 | 2769,39 | 2769,39 | 2769,39 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 |
| Перспективный топливный баланс котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | Тыс Гкал/год | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 |
| Теплотворная сnособность топлива | ккал/м3 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 |
| Вид топлива | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального топлива | тыс. м3 | 492,2 | 492,2 | 492,2 | 492,2 | 492,2 | 492,2 | 492,2 | 492,2 |
| Потребление условного топлива | тут | 575,64 | 575,64 | 575,64 | 575,64 | 575,64 | 575,64 | 575,64 | 575,64 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 |
| Перспективный топливный баланс котельной «Парковая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс Гкал/год | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,310 | 35,31 0 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/м3 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 |
| Вид топлива | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального топлива | тыс. м3 | 4696,9 | 4696,9 | 4696,9 | 4696,9 | 4696,9 | 4696,9 | 4696,9 | 4696,9 |
| Потребление условного топлива | тут | 5494,32 | 5494,32 | 5494,32 | 5494,32 | 5494,32 | 5494,32 | 5494,32 | 5494,32 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 |
| Перспективный топливный баланс котельной «КС-17» по ул. Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс Гкал/год | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 | 5,544 |
| Теплотворная сnособность топлива | ккал/м3 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 |
| Вид топлива | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального топлива | тыс. м3 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 |
| Потребление условного топлива | тут | 868,14 | 868,14 | 868,14 | 868,14 | 868,14 | 868,14 | 868,14 | 868,14 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 156,51 | 156,51 | 156,51 | 156,51 | 156,51 | 156,51 | 156,51 | 156,51 |

73

| Перспективный топливный баланс котельной «РТС» по ул. Карташева, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка котельной | тыс Гкал/год | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/м3 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 |
| Вид топлива | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального топлива | тыс. м3 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 1 13 75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 |
| Потребление условного топлива | тут | 132,21 | 132,21 | 132,21 | 132,21 | 132,21 | 132,21 | 132,21 | 132,21 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 |
| Перспективный топливный баланс «Районная» котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс Гкал/год | 97,730 | 97,730 | 97,730 | 97,730 | 97,730 | 97,730 | 97,730 | 97,730 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/м3 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 |
| Вид топлива | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального топлива | тыс. м3 | 14546,48 | 14546,48 | 14546,48 | 14546,48 | 14546,48 | 14546,48 | 14546,48 | 14546,48 |
| Потребление условного топлива | тут | 16728,45 | 16728,45 | 16728,45 | 16728,45 | 16728,45 | 16728,45 | 16728,45 | 16728,45 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 |

74

## ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

## Общие положения

Объемы реконструкции энергоисточников и тепловых сетей определены в соответствии с принятыми в настоящей работе решениями развития источников тепла и тепловых сетей.

Целью разработки настоящего раздела являются:

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

  - Расчеты эффективности инвестиций;

  - Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых источников тепловой энергии, реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей будут реализовываться за счет следующих источников финансирования:

- Федеральный бюджет;

- Областной бюджет;

- Муниципальный бюджет;

- Амортизационные фонд и амортизационные отчисления;

- Прибыль (нераспределенная);

- Программы модернизации ЖКХ, в том числе программа в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «0 фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» в редакции Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ;

- Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные соглашения.

Проекты, включенные в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, реализуются за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию. Расчеты выполнены в ценах 2020 года. Для оценки финансовых потребностей в работе использованы удельные показатели стоимости работ, рассчитанные по укрупненной стоимости строительства, на основании данных проектов строительства и реконструкции энергоисточников, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Таким образом, размер капитальных затрат рассчитан на базовый период и по этапам схемы теплоснабжения Карталинского городского поселения с учётом индексов- дефляторов, также использованы данные аналогичных проектов на официальном сайте zakupki.gov.ru.

Определение  капитальных  вложений  в  новое  строительство  и  реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.

75

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

## Предложения по величине необходимых инвестиций

в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Карталинского городского поселения на период до 2031 годы представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Срок реали-зации | Стои-мость, млн.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Районная» котельная ст. Карталы |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной | Замена 2-х водогрейных котлов марки «КВГМ-20/150», замена автоматики управления паровых и водогрейных котлов, установка частотных преобразователей на тягодутьевые устройства и подпиточные насосы, замена оборудования химводоподготовки, ремонт дымоотводящих устройств | 2022-2026г.г. | 44,3026 76 |
| 2. |  | Замена водогрейных котлов марки «КВГМ-20/150» Котел № 1, Котел № 2 |  |  |
| 3. |  | Автоматизация в т.ч. с установкой ТДМ и частотных преобразователей паровых котлов ДКВР Котел №2, Котел № 3, Водогрейных котлов «КВГМ-20/150» Котел №3, Котел №4 |  |  |
| 4. |  | Замена насосного и тягодутьевого оборудования с установкой частотных преобразователей: солевой насос ст. №1 марки ХВП Х-65-50-125Д солевой насос ст. №2 марки ХВП Х -65-50-125Д солевой насос ст. №3 марки ХВП Х -65-50-125Д насос питательный ст. №1 на паровой котел ЦНС -13-140 |  |  |
| 5. |  | Замена оборудования химводоподготовки: Замена фильтров и катионита (8 шт.), ремонт теплоизоляции металлической емкости для хранения химочищенной воды |  |  |
| 6. |  | Ремонт дымоотводящих устройств: капита- льный ремонт кирпичной дымовой трубы |  |  |
| 7. |  | Ремонт кровли пристроя к котельной |  |  |
| 8. |  | Строительство хозяйства резервного топлива | до 2026г. | 7,1 |
| 9. | Антитеррористи-ческие мероприятия | Установка оборудования оптико-электронной системы сигнализации, установка охранного освещения, размещение предупредительных знаков | до 2025г. | 2,15 |
| Котельная «Парковая», расположенная по адресу: г. Карталы ул. Калмыкова, д.9 |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной | Замена водогрейного котла марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовой горелки, дутьевого вентилятора, 2-х сетевых насосов. | 2026 | 8,318 |
| 2. |  | Замена водогрейного котла марки «КВ-Г-3,48-95Н» газовой горелки, дутьевого вентилятора, 2-х сетевых насосов. | 2027 | 9,155 |
| 3. |  | Замена 2-х водогрейных котлов марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовых горелок, дутьевых вентиляторов. | 2028 | 14,817 |
| 4. |  | Замена 2-х водогрейных котлов марки «КВ-Г-3,48-95Н», газовых горелок, дутьевых вентиляторов. | 2029 | 16,302 |
| 5. |  | Замена 2-х дымососов марки «ДН-12,5-1000пр» | 2030 | 2,939 |
| 6. | Антитеррористи-ческие мероприятия | Реконструкция ограждения территории и системы антитерростической защищенности котельной. | 2026 | 3,3 |
| Котельная «КС-17», расположенная по адресу: г. Карталы ул. Железнодорожная, 65б |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция насосной группы | Реконструкция насосной группы, с заменой сетевого насоса | 2026 | 0,14 |
| 2. | Антитеррористи-ческие мероприятия | Реконструкция системы пожарно-охранной сигнализации | 2027 | 0,25 |
| Котельная «РТС», расположенная по адресу: г. Карталы ул. Карташева, 37а |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция насосной группы | Реконструкция подпиточной насосной группы в количестве 2 ед. | 2026 | 0,06 |
| 2. | Антитеррористи-ческие мероприятия | Реконструкция системы пожарно - охранной сигнализации | 2027 | 0,21 |
| Электрокотельная, расположенная по адресу: г. Карталы пер. Конечный, 5к |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция бойлерной группы | Реконструкция бойлерной группы, с заменой бойлера | 2026 | 0,29 |
| 2. | Реконструкция насосной группы | Реконструкция насосной группы, с заменой сетевого насоса с частотным регулятором | 2027 | 0,278 |

## Предложения по величине необходимых инвестиций

в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе             77

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Карталинского городского поселения в период с 2020 по 2031 годы представлены в таблице 9.2.

78

Таблица 9.2. Необходимые капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей Карталинского городского поселения с целью обеспечения нормативной надежности

| № п/п | Наименование участка | Протяжен- ность в однотрубном исполнении, м | Количест во трубопро водов в участке | Диаметр трубопровода наружный, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляция | Год строительства | Срок эксплуатации | Планируемый срок ремонта | Стоимость реконструкци и тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 г. Карталы ул. Бр. Кашириных,14Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т13-Т2 ул. Бр. Кашириных | 270 | 2 | 250 | Подземная, канальная | ППУ | 1988 | 32 | 2020-2022гг | 1490 |
| Котельная Районная г. Карталы ул. Пушкина ,45К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От задвижки по пер. Тобольский до задвижки возле МДОУ №7 по ул. Садовая | 863 | 2 | 108 | Надземная | Минеральная вата, рубероид | 1989 | 33 | 2022 | 16681 |
| 3 | ТК-121 Славы, 2а – ТК-123 КГБ | 195 30 | 2 2 | 150 200 | Подземная, канальная | ППУ | 1991 | 29 | 2022 | 2717 |
| 4 | От ж.д. №2в Славы, до ТК -138 ж.д. ул. Славы, 2/3 | 255 | 2 | 200 | Подземная, безканальная | ППУ | 1994 | 26 | 2022 | 4062 |
| 5 | От ТК-66 ул. Ленина, 9а до ТК 2 ул. Пушкина, 12 | 150 | 2 | 400 | Подземная, канальная | ППУ | 1990 | 30 | 2022 | 5326 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30276 |

79

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями

температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящее время изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Карталинского городского поселения не планируются. Существующий температурный график является оптимальным при данной системе теплоснабжения, в связи с чем изменения не требуются.

80

## РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «0 требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (далее - Постановление).

Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения Карталинского городского поселения обусловлена п.49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 808 (раздел П п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

  - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

  - заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения;                                                                                                   81

  - заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, ЕТО получают оплату от потребителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тарифам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных законом № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).

## Требования и критерии оценки.

Выбор ЕТО и границ их деятельности предлагается осуществить на основе ряда требований и критериев: размер собственного капитала, максимальной мощности теплоисточников и емкости тепловых сетей, требование о возможности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, дополнительные критерии.

Вышеуказанное Постановление устанавливает процедуру определения ЕТО до момента оценки «Способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей Схеме теплоснабжения».

Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов приведено на рисунке 10.1.

82

Рисунок 10.1.  Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов.

83

## 10.2. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО

## в Карталинском городском поселении

В систему теплоснабжения Карталинского городского поселения входит 10

котельных.

Котельные, обслуживаемые АО «Челябоблкоммунэнерго»: котельная №1 и №2 находятся в собственности, 5 котельных («Парковая», «КС-17», «РТС», «Электрокотельная» и БКУ-120 «Скала») на основании договора аренды.

Котельные образуют изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой.

Котельная «Районная», переданная по концессионному соглашению от 01.11.2021г. ООО «Альфа-Ч» от Карталинского городского поселения отапливает большую часть городского поселения.

Котельная ООО «Карталинский элеватор» отапливает небольшое количество потребителей, большая часть тепловой энергии уходит на производственные нужды предприятия.

Котельная МУЗ «Карталинская городская больница» обслуживает два объекта бюджетной сферы.

Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО в Карталинском городском поселении представлено в таблице 10.1.

## Таблица	10.1. Реестр источников теплоснабжения Карталинского городского поселения.

84

| № п/п | Наименование источника | Зона деятельности | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном осно- вании источником теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, район «Спецгородок» | Ул. Братьев Каширных, д. 14 | АО «Челябоблкоммунэнерго» 85 |
|  |  | Ул. Братьев Каширных, д. 15а |  |
|  |  | Ул. Братьев Каширных, д. 16 |  |
|  |  | Ул. Братьев Каширных, д. 2 |  |
|  |  | Ул. Братьев Каширных, д. 5 |  |
|  |  | Ул. Братьев Каширных, д. 6 |  |
|  |  | Ул. Братьев Каширных, д. 6а |  |
|  |  | Ул. Братьев Каширных, д. 8 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 10 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 24, кв. 1 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 26, кв. 2 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д.30, кв. 1 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 32, кв. 2 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 34, кв. 1 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 35 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 36, кв. 1 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 38, кв. 2 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 4 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 6 |  |
|  |  | Ул. Заводская, д. 8 |  |
|  |  | Ул. Карла Маркса, д. 38 |  |
|  |  | Ул. Карла Маркса, д. 68, кв. 2 |  |
|  |  | Ул. Ковровая, д2 кв.1 |  |
|  |  | Пер. Монтажников, д. 10 |  |
|  |  | Пер. Монтажников, д. 10а, кв.1 |  |
|  |  | Пер. Монтажников, д. 5, кв. 1 |  |
|  |  | Пер. Монтажников, д. 6, кв. 1 |  |
|  |  | Пер. Монтажников, д. 9 |  |

|  |  | Ул. Спецгородок, д. 1а | АО «Челябоблкоммунэнерго» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 1 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 10 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 10а |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 11 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 12 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 13 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 14 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 15 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 16 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 17 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 18 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 2 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 3 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 4 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 5 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 5а |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 6 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 7 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 8 |  |
|  |  | Ул. Юбилейная, д. 9 |  |
| 2 | Котельная №2, район «Полтавка» | Ул. 8 Марта, д. 30 | АО «Челябоблкоммунэнерго» 86 |
|  |  | Ул. 8 Марта, д. 32 |  |
|  |  | Ул. Гагарина, д. 49 |  |
|  |  | Ул. Гагарина, д. 51 |  |
|  |  | Ул. Гагарина, д. 59 |  |
|  |  | Пер. Комарова, д. 12 |  |
|  |  | Пер. Комарова, д. 13 |  |
|  |  | Пер. Комарова, д. 14 |  |
|  |  | Пер. Комарова, д. 17 |  |
|  |  | Пер. Красноармейский, д. 23 |  |
|  |  | Пер. Красноармейский, д. 26а |  |
|  |  | пер. Красноармейский, д. 26а/1 |  |
|  |  | Ул. Просвещения, д. 49 |  |
|  |  | Ул. Просвещения, д. 52 |  |
|  |  | Ул. Просвещения, д. 60 |  |
|  |  | Ул. Советская, д. 51 |  |
|  |  | Ул. Советская, д. 53 |  |
|  |  | Ул. Советская, д. 56 |  |
|  |  | Ул. Советская, д. 57, кв. 2 |  |
|  |  | Ул. Советская, д. 58 |  |
|  |  | Ул. Советская, д. 59 |  |
|  |  | Ул. Советская, д. 60 |  |

|  |  | Ул. Советская, д. 61 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ул. Советская, д. 63 |  |
|  |  | Ул. Труда, д. 55 |  |
|  |  | Ул. Труда, д. 57 |  |
|  |  | Ул. Труда, д. 59 |  |
| 3 | Котельная «Парковая» район Шоссейный, центральная часть города | Ул. Жданова, д. 3 | АО «Челябоблкоммунэнерго» 87 |
|  |  | Ул. Жданова, д. 5 |  |
|  |  | Ул. Жданова, д. 7 |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 10 |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 2 |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 2а |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 3 |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 3а |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 4а |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 5 |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 7 |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 8 |  |
|  |  | Ул. Калмыкова, д. 8б |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 10 |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 10а |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 12 |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 14 |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 14б |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 2 |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 4 |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 4а |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 6 |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 6а |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 8 |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 9 |  |
|  |  | Ул. Луначарского, д. 2а |  |
|  |  | Ул. Луначарского, д. 4а |  |
|  |  | Ул. Луначарского, д. б |  |
|  |  | Ул. Славы, д. 10 |  |
|  |  | Ул. Славы, д. 12 |  |
|  |  | Ул. Славы, д. 13 |  |
|  |  | Ул. Славы, д. 13а |  |
|  |  | Ул. Славы, д. 14 |  |
|  |  | Ул. Славы, д. 14а |  |
|  |  | Ул. Славы, д. 16а |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 1 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 1а |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 1б |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 11 |  |

|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 13 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 14 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 2 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 21 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 3 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 4 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 4а |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 5 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 6 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 7 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 8 |  |
|  |  | Ул. Стройплощадка, д. 9 |  |
| 4 | Котельная «РТС» ул. Карташева, 37а, район Воротилинский | Ул. Карташева, д. 31а | АО «Челябоблкоммунэнерго» |
|  |  | Ул. Карташева, д. 33 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 35 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 39 |  |
| 5 | Котельная, ул. Железнодорожная, 65б район Воротилинский | Ул. Железнодорожная, д. 47 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 49 |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 51 |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 63 |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 63а |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 65 |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 67 |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 69 |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 71 |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 73 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 10 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 12 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 12б |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 21 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 23 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 4 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 6 |  |
|  |  | Ул. Карташева, д. 8 |  |
| 6 | Электрокотельная пер. Конечный, 5, район Угольные копи | Пер. Конечный, д. 5 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |
| 7 | Котельная БКУ-120 «Скала», ул. Желез-нодорожная | Ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |
|  |  | Ул. Железнодорожная, д. 14 |  |
| 8 | «Районная» котель-ная ул. Пушкина, 45К | Магнитогорский, Рабочий, Воротилинский , Орский Центральная часть города | ООО «Альфа-Ч» 88 |
|  |  | Борьбы ул, дом № 1А |  |
|  |  | Братьев Кашириных ул, дом № 2А |  |
|  |  | Жданова ул, дом № 1 |  |
|  |  | Жданова ул, дом № 1/1 |  |
|  |  | Ленина ул, дом 9а |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 26 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 27а |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 30 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 36а |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 40 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 5а |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 1 |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 11 |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 2 |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 3 |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 4 |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 5 |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 6 |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 7 |  |
|  |  | Путепроводный пер, дом № 9 |  |
|  |  | Славы ул, дом № 1 |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2 |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2/1 |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2/2 |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2/3 |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2/4 |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2/7 |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2/7А |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2А |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2Б |  |
|  |  | Славы ул, дом № 2В |  |
|  |  | Славы ул, дом № 8 |  |
|  |  | Тобольский пер, дом № 1а |  |
|  |  | Лобырина ул, дом № 13 |  |
|  |  | Лобырина ул, дом № 13а |  |
|  |  | Лобырина ул, дом № 15 |  |
|  |  | Лобырина ул, дом № 15а |  |
|  |  | Садовая ул, дом №1 |  |
|  |  | Тихая ул, дом №8 |  |
|  |  | 2-й Стройучасток ул, дом №1 |  |
|  |  | 2-й Стройучасток ул, дом №2 |  |
|  |  | 2-й Стройучасток ул, дом №3 |  |
|  |  | 2-й Стройучасток ул, дом №5 |  |
|  |  | Блюхера пер, дом №2 |  |
|  |  | Городской пер, дом № 4 |  |
|  |  | Зои Космодемьянской пер, д. 3а, кв 3а |  |
|  |  | Зои Космодемьянской пер, дом 1 |  |
|  |  | Зои Космодемьянской пер, дом 2а |  |
|  |  | Зои Космодемьянской пер, дом 3 |  |
|  |  | Зои Космодемьянской пер, дом 5 |  |
|  |  | Зои Космодемьянской пер, дом 6 | 89 |
|  |  | Зои Космодемьянской пер, дом 8 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 11 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 13 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 15 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 17 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 19 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 21 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 23 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 25 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 27 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 28 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 29 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 31 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 32 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 33 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 34 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 35 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 37 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 38 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 42 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 44 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 46 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 48 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 5 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 50 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 52 |  |
|  |  | Ленина ул, дом № 7 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 1 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 11 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 11а |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 12 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 13 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 13а |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 14 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 15а |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 16 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 24 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 25 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 3 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 32 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 34 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 36 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 4 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 44 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 5 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 7 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 8 |  |
|  |  | Луначарского ул, дом № 9 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 10 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 11 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 11 | 90 |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 11а |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 12 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 13 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 14 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 15 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 2 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 28 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 2а |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 3 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 5 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 7 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 8 |  |
|  |  | Орджоникидзе ул, дом № 9 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 2 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 10 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 12 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 13 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 14 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 17 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 19 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 20 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 21 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 22 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 23 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 24 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 25 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 28 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 30 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 30а |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 34 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 36 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 38 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 4 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 6 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 7 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 8 |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 8а |  |
|  |  | Пушкина ул, дом № 9 |  |

  - Предложения по определению единой теплоснабжающей организации по зонам деятельности

    - Предложение по присвоению статуса ЕТО в центральной части Карталинского городского поселения

91

Источник теплоснабжения и тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве концессионного соглашения ООО «Альфа-Ч».

Установленная мощность источника тепловой энергии представлена в таблице 10.2

Таблица 10.2.  Установленная мощность источника тепловой энергии

| Наименование организации | Установленная мощность |
| --- | --- |
| ООО «Альфа-Ч» | 94,9 |

Присвоить ООО «Альфа-Ч» статус ЕТО в зоне действия системы теплоснабжения – Районная котельная г. Карталы.

## Предложение по присвоению статуса ЕТО

## в локальных контурах  котельных

Источники и тепловые сети в рассматриваемых зонах принадлежат АО «Челябобл-коммунэнерго» на праве аренды: «Парковая»; «КС-17»; «РТС»; «Электрокотельная» и БКУ-120 «Скала» и 2-е на праве собственности, котельная №1, №2.

Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в  рассматриваемых зонах действия ЕТО соответствует только Карталинский филиал АО «Челябоблком-мунэнерго».

## Предложение по присвоению статуса ЕТО

## по Карталинскому городскому поселению

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности или ином законном основании ООО «Альфа-Ч» и АО «Челябобл-коммунэнерго»

Распределение	установленной	мощности	источников	тепловой	энергии	по организациям, участвующим в теплоснабжении Карталинского городского поселения

представлено в таблице 10.4.

## Таблица 10.4 Распределение установленной мощности источников тепловой энергии

| Наименование организации | Установленная мощность, Гкал |
| --- | --- |
| ООО «Альфа-Ч» | 94,9 |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» | 44,507 |

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности или ином законном основании ООО «Альфа-Ч» и АО «Челябоблкоммун- энерго».                                                                                                                                    92

Как видно из таблиц 10.3 и 10.4, при наличии заявок на присвоение статуса ЕТО от ООО «Альфа-Ч» и АО «Челябоблкоммунэнерго», орган местного самоуправления принимает решение о присвоении статуса в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012.

## 11.РЕIПЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЬIМ СЕТЯМ

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусматривает, что в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей  организации)  орган  местного  самоуправления поселения   или   городского   округа   до  признания   права   собственности   на указанные  бесхозяйные  тепловые  сети  в  течение тридцати  дней  с  даты  их   выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными  тепловыми  сетями,  или единую теnлоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В настоящее время на территории Карталинского городского поселения присутствуют следующие бесхозяйные сети теплоснабжения, которые расположены по следующим адресам:

- Сеть теплоснабжения Ду426мм протяженностью 869 м, расположенная по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-н, г. Карталы, от ТК-1 (запорная арматура-затворы ДУ 500 мм) рядом с районной котельной до задвижек ДУ 250 мм тепловой сети на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки) (74:08:0000000:3308);

- Сеть теплоснабжения (паропровод) Ду 219мм протяженностью 762м, расположенная по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-н., г. Карталы, от здания районной котельной до задвижки паропровода ДУ 150мм на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки) (74:08:0000000:3309);

- Сеть теплоснабжения (паропровод) Ду219мм протяженностью 574 м, расположенная по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-н, г. Карталы, от ориентира здание охраны около автостоянки на территории локомотивного депо до границы разграничения (запорная арматура ДУ 200мм) на территории ВРК-3 (ориентир – административное здание) (74:08:4701033:348);

- Сеть теплоснабжения Ду 250мм протяженностью 576 м, расположенная по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-н, г. Карталы, от задвижек Ду 250 мм тепловой сети на территории Локомотивного депо (ориентир – здание охраны около автостоянки) до границы разграничения (запорная арматура (Ду 250 мм) на территории ВРК-3 (ориентир –административное здание) (74:08:4701033:347).                                                                              93